|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Кежемского муниципального округа Красноярского края по состоянию на 2026 г. и на период до 2036 года

Утверждаемая часть

2025 г.

Заказчик:

Казенное муниципальное учреждение Служба муниципального заказа (КМУ СМЗ)

Юридический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д.12

Фактический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д.12

Разработчик:

ИП Жеребцова Марина Алексеевна

Юридический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Фактический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Контакты:

Email: ekonomikproekt@yandex.ru, baranovamariya1991@list.ru

Телефон: +7 (988) 675-16-23, +7 (962) 010-50-88

___________Жеребцова М.А.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

СОКРАЩЕНИЯ	11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	12

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	13

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	14

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу	15

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	16

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	16

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	44

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	44

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	45

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения	45

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	54

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	54

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	56

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	57

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	59

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа	59

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	59

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	59

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	59

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	60

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	60

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	60

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	61

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	61

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	62

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	62

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	62

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	62

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных	62

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	63

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	64

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	64

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	65

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	66

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	66

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	66

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	66

8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	67

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	67

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	68

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	68

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	68

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	70

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	70

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	70

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	70

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	71

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	71

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	71

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	71

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	73

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	73

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	75

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 17.10.2024 № 1388 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Состояние теплового хозяйства в Кежемском муниципальном округе оценивается как удовлетворительное. Суммарная установленная мощность на 8 котельных в Кежемском муниципальном округе составляет 146,014 Гкал/час. На обслуживании предприятия Ангарского филиала АО «КрасЭко» находится все 8 муниципальных котельных. Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1. – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № пп | Наименование объекта | Установленная мощность, Гкал/ч | Основные потребители | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 106,62 | МКД, бюджетные организации, прочие юридические лица | Ангарский филиал АО «КрасЭко» |
| 2 | Биокотельная | 17,20 |  |  |
| 3 | Котельная п. Имбинский | 17,6 | МКД, бюджетные организации, прочие юридические лица |  |
| 4 | Котельная с. Заледеево | 0,694 | бюджетные организации, прочие юридические лица |  |
| 5 | Котельная № 1 п. Недокура | 1,2 | МКД, бюджетные организации |  |
| 6 | Котельная № 2 п. Недокура | 1,2 | бюджетные организации, прочие юридические лица |  |
| 7 | Котельная № 3 п. Недокура | 0,6 | бюджетные организации |  |
| 8 | Котельная д. Тагара | 0,9 | бюджетные организации |  |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории муниципального округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. Такие котельные предназначены для выработки тепла единичным потребителям, т.е. отапливают собственные строения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (электроэнергия, дрова, щепа и прочее).

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Генеральным планом Кежемского муниципального округа Красноярского края модернизация системы теплоснабжения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения Знаменского муниципального округа. Теплоснабжение планируемой многоэтажной застройки и общественных зданий предлагается осуществить от действующих централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Выданные условия на технологическое присоединение по состоянию на 01.12.2025 г. отсутствуют. Выданные разрешения на строительство также отсутствуют.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.1 - Баланс теплоснабжения Кежемского муниципального округа на период до 2036 г.

| Период | Общий объем выработки, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Полезный отпуск, Гкал, всего в т. ч. | Население (жилфонд), Гкал | Объекты, финанс. из бюджета, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кодинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 г. | 145352,42 | 0 | 145352,42 | 14379,02 | 120863,33 | 91808,39 | 21288,11 |
| 2025 г. | 145352,42 | 0 | 145352,42 | 14379,02 | 120863,33 | 91808,39 | 21288,11 |
| 2026 г. | 145352,42 | 0 | 145352,42 | 14379,02 | 120863,33 | 91808,39 | 21288,11 |
| 2027 г. | 145352,42 | 0 | 145352,42 | 14379,02 | 120863,33 | 91808,39 | 21288,11 |
| 2028 г. | 145352,42 | 0 | 145352,42 | 14379,02 | 120863,33 | 91808,39 | 21288,11 |
| 2029 г. | 145352,42 | 0 | 145352,42 | 14379,02 | 120863,33 | 91808,39 | 21288,11 |
| 2030-2036 гг. | 145352,42 | 0 | 145352,42 | 14379,02 | 120863,33 | 91808,39 | 21288,11 |
| п. Имбинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 г. | 12866,644 | 395,6 | 12471,044 | 5186,067 | 7230,97 | 4543,5 | 2558,77 |
| 2025 г. | 12866,644 | 395,6 | 12471,044 | 5186,067 | 7230,97 | 4543,5 | 2558,77 |
| 2026 г. | 12866,644 | 395,6 | 12471,044 | 5186,067 | 7230,97 | 4543,5 | 2558,77 |
| 2027 г. | 12866,644 | 395,6 | 12471,044 | 5186,067 | 7230,97 | 4543,5 | 2558,77 |
| 2028 г. | 12866,644 | 395,6 | 12471,044 | 5186,067 | 7230,97 | 4543,5 | 2558,77 |
| 2029 г. | 12866,644 | 395,6 | 12471,044 | 5186,067 | 7230,97 | 4543,5 | 2558,77 |
| 2030-2036 гг. | 12866,644 | 395,6 | 12471,044 | 5186,067 | 7230,97 | 4543,5 | 2558,77 |
| Котельная с. Заледеево |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 г. | 619,463 | 19,7 | 599,763 | 218,55 | 299,92 | 0 | 293,71 |
| 2025 г. | 619,463 | 19,7 | 599,763 | 218,55 | 299,92 | 0 | 293,71 |
| 2026 г. | 619,463 | 19,7 | 599,763 | 218,55 | 299,92 | 0 | 293,71 |
| 2027 г. | 619,463 | 19,7 | 599,763 | 218,55 | 299,92 | 0 | 293,71 |
| 2028 г. | 619,463 | 19,7 | 599,763 | 218,55 | 299,92 | 0 | 293,71 |
| 2029 г. | 619,463 | 19,7 | 599,763 | 218,55 | 299,92 | 0 | 293,71 |
| 2030-2036 гг. | 619,463 | 19,7 | 599,763 | 218,55 | 299,92 | 0 | 293,71 |
| Котельные п. Недокура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 г. | 2647,426 | 0 | 2647,426 | 1609,42 | 1611,01 | 420,72 | 1179,63 |
| 2025 г. | 2647,426 | 0 | 2647,426 | 1609,42 | 1611,01 | 420,72 | 1179,63 |
| 2026 г. | 2647,426 | 0 | 2647,426 | 1609,42 | 1611,01 | 420,72 | 1179,63 |
| 2027 г. | 2647,426 | 0 | 2647,426 | 1609,42 | 1611,01 | 420,72 | 1179,63 |
| 2028 г. | 2647,426 | 0 | 2647,426 | 1609,42 | 1611,01 | 420,72 | 1179,63 |
| 2029 г. | 2647,426 | 0 | 2647,426 | 1609,42 | 1611,01 | 420,72 | 1179,63 |
| 2030-2036 гг. | 2647,426 | 0 | 2647,426 | 1609,42 | 1611,01 | 420,72 | 1179,63 |
| д. Тагара |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 г. | 322,292 | 9,8 | 312,492 | 83,626 | 125,31 | 0 | 125,31 |
| 2025 г. | 322,292 | 9,8 | 312,492 | 83,626 | 125,31 | 0 | 125,31 |
| 2026 г. | 322,292 | 9,8 | 312,492 | 83,626 | 125,31 | 0 | 125,31 |
| 2027 г. | 322,292 | 9,8 | 312,492 | 83,626 | 125,31 | 0 | 125,31 |
| 2028 г. | 322,292 | 9,8 | 312,492 | 83,626 | 125,31 | 0 | 125,31 |
| 2029 г. | 322,292 | 9,8 | 312,492 | 83,626 | 125,31 | 0 | 125,31 |
| 2030-2036 гг. | 322,292 | 9,8 | 312,492 | 83,626 | 125,31 | 0 | 125,31 |

В таблице 1.2 приведены расчетные объемы потребления тепловой энергии (мощности) источников теплоснабжения Кежемского муниципального округа.

Таблица 1.2 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) источников теплоснабжения на перспективу

| Источник теплоснабжения | Мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | Нагрузка на систему отопления, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 106,62 | 45,19188 |
| Биокотельная | 17,20 |  |
| Котельная п. Имбинский | 17,6 | 0,87511 |
| Котельная с. Заледеево | 0,694 | 0,17761 |
| Котельная № 1 п. Недокура | 1,2 | 0,50916 |
| Котельная № 2 п. Недокура | 1,2 | 0,28682 |
| Котельная № 3 п. Недокура | 0,6 | 0,09772 |
| Котельная д. Тагара | 0,9 | 0,05744 |

Объем прироста потребления тепловой энергии (мощности), с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Объем прироста потребления тепловой энергии (мощности), с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

| Источник теплоснабжения | Нагрузка на систему отопления, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2036 гг. |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 |
| Котельная п. Имбинский | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 |
| Котельная с. Заледеево | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 |
| Котельная № 1 п. Недокура | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 |
| Котельная № 2 п. Недокура | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 |
| Котельная д. Тагара | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах Кежемского муниципального округа отсутствует.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Прогноз приростов объема тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии отсутствует.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Таблица 1.4 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование параметра | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/(км2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. 2024 | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2036 гг. |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
| Котельная п. Имбинский | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Котельная с. Заледеево | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| Котельная № 1 п. Недокура | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Котельная № 2 п. Недокура | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| Котельная № 3 п. Недокура | 97,72 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Тагара | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Таблица 2.1 – Существующие и перспективные зоны действия централизованных источников в Кежемском муниципальном округе

| № п/п | Абонент | Лицевой счет | Адрес | ТВнутр. | Населенный пункт | Нагруз ка отопл., Гкал/ч | Нагрузка вент ил., Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Кол.жильцов | Категория по надежности теплоснабжения | Тип системы горячего водоснабжения (открытая/закрытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельная Кодинск, всего: |  |  |  |  | 35,13269 | 1,52468 | 5,84282 | 12640 |  |  |
| 1 | ФКП "Аэропорты Красноярья" | Арочный гараж | ул.Колесниченко 15 стр.Д | 10 | Кодинск | 0,02050 | 0,00000 | 0,00127 |  | II | открытая |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" | Помещение центра | ул.Колесниченко 8 | 18 | Кодинск | 0,05110 | 0,00000 | 0,00063 |  | II | открытая |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Володина Светлана Владимировна | аптека "Ромашка-2" | ул. Колесниченко 2 пом. 208 | 18 | Кодинск | 0,00280 | 0,00000 | 0,00126 |  | II | открытая |
| 4 | Индивидуальный предприниматель Володина Светлана Владимировна | аптека | ул. Гайнулина 8 пом. 181 | 18 | Кодинск | 0,00411 | 0,00000 | 0,00105 |  | II | открытая |
| 5 | Индивидуальный предприниматель Округина Елена Михайловна | Салон "Шармэль" | ул.Гайнулина 1-41 | 18 | Кодинск | 0,00317 | 0,00000 | 0,00160 |  | II | открытая |
| 6 | ООО "Русская лечебница" | пом. 28 | 29 32-37 ул. Маяковского 1а | 18 | Кодинск | 0,00950 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 7 | Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия | неж. помещение №4 | ул. Гидростроителей 10 | 18 | Кодинск | 0,01747 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 8 | Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия | неж. помещение № 147 | ул. Колесниченко 4а | 18 | Кодинск | 0,00453 | 0,00000 | 0,00110 |  | II | открытая |
| 9 | Индивидуальный предприниматель Лескина Татьяна Леонидовна | Салон "Штор" | ул.Гайнулина 7-42 | 18 | Кодинск | 0,00440 | 0,00000 | 0,00090 |  | II | открытая |
| 10 | ООО "Сиб-Ко- Дент" | неж. помещение №136 | ул. Гидростроителей 5 | 18 | Кодинск | 0,00493 | 0,00000 | 0,00260 |  | II | открытая |
| 11 | Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю | нежилые помещения | ул. Колесниченко 20А | 18 | Кодинск | 0,08299 | 0,00000 | 0,00256 |  | II | открытая |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Кежемского района" | Спортивная школа "Мангуст" | ул. Маяковского 15 | 16 | Кодинск | 0,02200 | 0,00000 | 0,00280 |  | II | открытая |
| 13 | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю | здание ОПС УФССП | ул.Гидростроителей 28 | 18 | Кодинск | 0,01144 | 0,00000 | 0,00026 |  | II | открытая |
| 14 | Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница Ангара" Кежемского района | Гостиница | ул. Колесниченко 22 | 20 | Кодинск | 0,03540 | 0,00000 | 0,02400 |  | II | открытая |
| 15 | Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница Ангара" Кежемского района | кафе | ул. Колесниченко 22 | 18 | Кодинск | 0,00463 | 0,00000 | 0,01580 |  | II | открытая |
| 16 | Индивидуальный предприниматель Серебрякова Нина Владимировна | магазин "Карлсон" | ул. Гайнулина 9-62 | 15 | Кодинск | 0,00437 | 0,00000 | 0,00090 |  | II | открытая |
| 17 | Индивидуальный предприниматель Соколов Андрей Леонидович | магазин "Одежда для мужчин" | ПЛК 6 пом. 112 | 15 | Кодинск | 0,00350 | 0,00000 | 0,00090 |  | II | открытая |
| 18 | Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | неж.помещение №49( ком.1 | 2 3 6 8 | 18 | Кодинск | 0,00652 | 0,00000 | 0,00226 |  | II | открытая |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по биатлону Кежемского района" | нежилое встроеное помещение | ул Гидростроителей 10 пом4 | 18 | Кодинск | 0,00434 | 0,00000 | 0,00010 |  | II | открытая |
| 20 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество) | офис ул. Гайнулина | 8 пом 39 | 18 | Кодинск | 0,00565 | 0,00000 | 0,00072 |  | II | открытая |
| 21 | Федеральное Казенное Учреждение Центр по обеспечению деятельности Казначейства России | нежилое помещение | ПЛК 22/1 пом.145 | 18 | Кодинск | 0,00191 | 0,00000 | 0,00065 |  | II | открытая |
| 22 | Федеральное Казенное Учреждение Центр по обеспечению деятельности Казначейства России | нежилое помещение | ПЛК 22/1 пом. 146 | 18 | Кодинск | 0,00426 | 0,00000 | 0,00065 |  | II | открытая |
| 23 | Индивидуальный предприниматель Лебедева Наталья Алексеевна | кафе "Аккорд" | ул. Гайнулина 11а | 18 | Кодинск | 0,00914 | 0,00000 | 0,00150 |  | II | открытая |
| 24 | Индивидуальный предприниматель Крючко Александр Степанович | офис | ул.гайнулина 8 пом 185 | 18 | Кодинск | 0,00359 | 0,00000 | 0,00080 |  | II | открытая |
| 25 | Индивидуальный предприниматель Марковская Наталья Ивановна | нежилое помещение ПЛК | 5 пом. 208 | 18 | Кодинск | 0,00366 | 0,00000 | 0,00080 |  | II | открытая |
| 26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Березка" | детски йсад -ясли на 140 мест | ул. Усенко 4 | 20 | Кодинск | 0,20596 | 0,00000 | 0,11594 |  | I | открытая |
| 27 | АО "СП "Бива" | жилое помещение | ул Михайлова 6-56 | 20 | Кодинск | 0,00346 | 0,00000 | 0,00090 |  | II | открытая |
| 28 | ООО "Глюкоза" | аптека"Дежурная " | пр. Ленинского Комсомола 2 пом. 108 | 20 | Кодинск | 0,00558 | 0,00000 | 0,00080 |  | II | открытая |
| 29 | Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | Нормативные потери по трассе | комзона | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 30 | Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | РПБ ПСК | комзона | 18 | Кодинск | 0,26219 | 0,00000 | 0,00390 |  | II | открытая |
| 31 | Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | РПБ Гараж 16 а/машин | комзона | 18 | Кодинск | 0,11080 | 0,00000 | 0,00390 |  | II | открытая |
| 32 | Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | Операторская | комзона | 10 | Кодинск | 0,01131 | 0,00000 | 0,00390 |  | II | открытая |
| 33 | Индивидуальный предприниматель Радыгина Надежда Ивановна | ул. Гайнулина | 8 пом. 186 кафе "У Марины" | 18 | Кодинск | 0,00347 | 0,00000 | 0,00004 |  | II | открытая |
| 34 | Индивидуальный предприниматель Попова Виктория Павловна | парикмахерская "Экспресс" | ул.Колесниченко 4 пом. 146 | 18 | Кодинск | 0,00355 | 0,00000 | 0,00160 |  | II | открытая |
| 35 | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Кежемского района" | нежилое помещение | ул. Колесниченко 12( пом №30-34) | 18 | Кодинск | 0,00294 | 0,00000 | 0,00062 |  | II | открытая |
| 36 | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Кежемского района" | нежилые помещения №40-42 | ул. Колесниченко 12 | 20 | Кодинск | 0,00131 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 37 | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Кежемского района" | нежилое помещение | ул.Колесниченко 12 пом.7 | 20 | Кодинск | 0,00272 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 38 | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Кежемского района" | нежилое помещение | ул.Колесниченко 12пом 8 | 20 | Кодинск | 0,00272 | 0,00000 | 0,00062 |  | II | открытая |
| 39 | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Кежемского района" | нежилое помещение | ул.Колесниченко 12пом. 9 | 20 | Кодинск | 0,00132 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 40 | Филиппов Олег Александрович | магазин "Сибирь" | ул. Гайнулина 11 | 20 | Кодинск | 0,13061 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 41 | Краевое государственное автономное учреждение "Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов" (КГАУ "Лесопожарный центр") | контора | ул. Дорожников 21 | 15 | Кодинск | 0,01087 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 42 | Прокопенко Тамара Петровна | магазин "Наташенька" | ул.Гайнулина 1 пом.86 | 18 | Кодинск | 0,00419 | 0,00000 | 0,00004 |  | II | открытая |
| 43 | Индивидуальный предприниматель Муляков Иван Николаевич | нежилое помещение | ПЛК 8 пом. 65 | 15 | Кодинск | 0,00296 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 44 | Намазов Расим Шаки Оглы | нежилое помещение | ул.Гайнулина 7-43 | 20 | Кодинск | 0,00239 | 0,00000 | 0,00011 |  | II | открытая |
| 45 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | гараж | ул.Колесниченко 17/1 | 18 | Кодинск | 0,04565 | 0,00000 | 0,00014 |  | II | открытая |
| 46 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | гараж | ул.Колесниченко 17/2 | 10 | Кодинск | 0,07851 | 0,00000 | 0,00014 |  | II | открытая |
| 47 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | нежилое помещение | ул Михайлова3 | 10 | Кодинск | 0,00771 | 0,00000 | 0,00410 |  | II | открытая |
| 48 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | нежилое помещение | Колесниченко 22 | 18 | Кодинск | 0,01341 | 0,00000 | 0,00322 |  | II | открытая |
| 49 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | нежилое помещение | ул.Колесниченко 12 пом.2 | 18 | Кодинск | 0,00133 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 50 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | нежилое помещение | ул.Колесниченко 14 пом. 2 | 18 | Кодинск | 0,00241 | 0,00000 | 0,00058 |  | II | открытая |
| 51 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | нежилое помещение | ул.Михайлова1 | 18 | Кодинск | 0,08250 | 0,00000 | 0,02985 |  | II | открытая |
| 52 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кежемскому району | нежилое помещения | ул.Колесниченко 20А пом 5 13 15 | 18 | Кодинск | 0,02851 | 0,00000 | 0,00088 |  | II | открытая |
| 53 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | нежилое помещение | ПЛК-2И | 18 | Кодинск | 0,02208 | 0,00000 | 0,00024 |  | II | открытая |
| 54 | Муниципальное образование Кежемского района | нежилое помещение | ул.Гидростроителей28 кв.2 | 18 | Кодинск | 0,00523 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 55 | Муниципальное образование Кежемского района | нежилое помещение | ул.Колесниченко 12 пом 75 | 20 | Кодинск | 0,00269 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 56 | Муниципальное образование Кежемского района | нежилое помещение | ул. Колесниченко 12 пом.52 | 20 | Кодинск | 0,00140 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие" | АБК учет | комзона | 20 | Кодинск | 0,16837 | 0,00000 | 0,00017 |  | II | открытая |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие" | Диспетчерская | комзона | 18 | Кодинск | 0,01242 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" | хим. лаборатория | Кодинск ул. Колесниченко 15/2 | 18 | Кодинск | 0,03900 | 0,00000 | 0,00061 |  | II | открытая |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоотведение" | КНС-2 | Кодинск Город | 18 | Кодинск | 0,04774 | 0,14400 | 0,00119 |  | II | открытая |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоотведение" | КНС-3 | Кодинск Ком.зона | 18 | Кодинск | 0,04800 | 0,14400 | 0,00119 |  | II | открытая |
| 62 | Индивидуальный предприниматель Базанова Ирина Викторовна | Салон "Люкс" | ПЛК- 6 подъезд №4 | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00120 |  | II | открытая |
| 63 | ООО "Кодинск Лифт" | Диспетчерская | лифтерная ПЛК 14 кв.65 | 18 | Кодинск | 0,00220 | 0,00000 | 0,00019 |  | II | открытая |
| 64 | ООО "Фотон" | Центральный офис | ул.Колиснеченко 5 г.Кодинск | 18 | Кодинск | 0,14704 | 0,00000 | 0,00217 |  | II | открытая |
| 65 | ООО "Фотон" | ТЦ "Кодинская Заимка" | ул.Гайнулина 9А | 18 | Кодинск | 0,09364 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 66 | ООО "Фотон" | нежилое помещение | ул.Колесниченко. 4 | 18 | Кодинск | 0,10748 | 0,00000 | 0,01949 |  | II | открытая |
| 67 | Олехнович Татьяна Владимировна | нежилое помещение | ПЛК 30286 | 20 | Кодинск | 0,00525 | 0,00000 | 0,00090 |  | II | открытая |
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью ИТ "Телеком" | нежилое помещение | ул. Колесниченко 12 пом. 4 (6 6м2) | 20 | Кодинск | 0,00045 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью ИТ "Телеком" | нежилое помещение | ПЛК 8 пом. 64 | 18 | Кодинск | 0,00429 | 0,00000 | 0,00088 |  | II | открытая |
| 70 | Индивидуальный предприниматель Мылкова Вера Анатольевна | магазин "Сюрприз" ПЛК | 6А | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00110 |  | II | открытая |
| 71 | Письменная Наталья Александровна | нежилое помещение | ПЛК14/1-146 | 18 | Кодинск | 0,00420 | 0,00000 | 0,00540 |  | II | открытая |
| 72 | Общество с ограниченной ответственностью "Кодинские телекоммуникации" (ООО "КТК") | нежилое помещение | ПЛК 11 ПОМ.108 | 18 | Кодинск | 0,00590 | 0,00000 | 0,00002 |  | II | открытая |
| 73 | Индивидуальный предприниматель Зарубин Василий Леонидович | нежилое помещение | ул.Колесниченко 4а пом.149 | 20 | Кодинск | 0,00414 | 0,00000 | 0,00030 |  | II | открытая |
| 74 | Индивидуальный предприниматель Зарубин Василий Леонидович | нежилое помещение | ул.Гайнулина 1 пом.83 пом.85 | 18 | Кодинск | 0,00765 | 0,00000 | 0,00160 |  | II | открытая |
| 75 | Индивидуальный предприниматель Зарубин Василий Леонидович | нежилое помещение | ул. Гидростроителей 1Г | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00200 |  | II | открытая |
| 76 | ООО "Атлант" | нежилое помещение | ул.Маяковского 1А пом.1 | 18 | Кодинск | 0,03133 | 0,00000 | 0,01543 |  | II | открытая |
| 77 | Общество с ограниченной ответственностью "Карат" | гараж | ул Колесниченко 173/3 стр1 | 10 | Кодинск | 0,12237 | 0,00000 | 0,00350 |  | II | открытая |
| 78 | Общество с ограниченной ответственностью "Карат" | нежилое помещение | ПЛК 14 | 18 | Кодинск | 0,04750 | 0,00000 | 0,00420 |  | II | открытая |
| 79 | ММХО ООО "КЦУ ЖКХ КР" | нежилое помещение | ул.Колесниченко 12 пом.46 | 20 | Кодинск | 0,00124 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 80 | ООО "Айболит" | нежилое помещение | ПЛК 14/1 пом 145 | 20 | Кодинск | 0,00332 | 0,00000 | 0,00010 |  | II | открытая |
| 81 | Индивидуальный предприниматель Дружинина Ольга Николаевна | Автокасса | пр. Ленинского Комсомола 6-111 | 18 | Кодинск | 0,00900 | 0,00000 | 0,00030 |  | II | открытая |
| 82 | Муниципальное Унитарное Предприятие Санитарная Служба Кежемского района | нежилое помещение | ул.Колесниченко 12 пом 26 51 | 20 | Кодинск | 0,00358 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 83 | Индивидуальный предприниматель Рогозина Ольга Игоревна | нежилое помещение | ул.Гайнулина 4 пом.143 | 20 | Кодинск | 0,00230 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 84 | Индивидуальный предприниматель Шуклин Александр Константинович | нежилое помещение | пр.Ленинского комсомола 14 пом. 172 | 20 | Кодинск | 0,00428 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "Веста Люкс" | нежилое помещение | ПЛК 2 пом.111 | 20 | Кодинск | 0,00523 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 86 | Администрация города Кодинск | нежилые помещения | ул.Колесниченко 12 № 12-14 23 25 | 18 | Кодинск | 0,00764 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 87 | Администрация города Кодинск | нежилые помещения | ул.Колесниченко 12 №15 17-22 | 18 | Кодинск | 0,00698 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 88 | Худоногова Татьяна Семеновна | нежилые помещения | ул.Гайнулина 8 пом.184 | 20 | Кодинск | 0,00354 | 0,00000 | 0,00140 |  | II | открытая |
| 89 | Общество с ограниченной ответственностью "Л.Л.Т." | нежилое помещение | пр.Ленинского комсомла 12 пом.136 | 20 | Кодинск | 0,00215 | 0,00000 | 0,00080 |  | II | открытая |
| 90 | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Кежемского района" | гостиница | ПЛК-14/1 кв.85 | 20 | Кодинск | 0,00425 | 0,00000 | 0,01490 |  | II | открытая |
| 91 | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Кежемского района" | нежилые помещения | ул.Колесниченко 10 пом.3 | 20 | Кодинск | 0,04498 | 0,00000 | 0,00187 |  | II | открытая |
| 92 | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Кежемского района" | нежилое помещение | ул.Колесниченко 10 пом.4 | 18 | Кодинск | 0,00788 | 0,00000 | 0,00052 |  | II | открытая |
| 93 | Индивидуальный предприниматель Стекачев Денис Олегович | нежилое помещение | Колесниченко 8 А | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00629 |  | II | открытая |
| 94 | Индивидуальный предприниматель Юдин Валерий Егорович | Развлекательный центр | ул.Колесниченко | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00100 |  | II | открытая |
| 95 | Индивидуальный предприниматель Бедрицкая Ирина Анатольевна | автовокзал | ул.Колесниченко 19 | 18 | Кодинск | 0,10856 | 0,00000 | 0,01993 |  | II | открытая |
| 96 | Нотариус Кежемского нотариального округа Красноярского края | нежилые помещения | ПЛК 18 пом148 | 20 | Кодинск | 0,00417 | 0,00000 | 0,00082 |  | II | открытая |
| 97 | Общество с ограниченной ответственностью "Ангара Лес" | нежилое помещение | ул.Разина 2 г.Кодинск | 18 | Кодинск | 0,06142 | 0,00000 | 0,12262 |  | II | открытая |
| 98 | Казенное муниципальное учреждение Служба муниципального заказа | нежилое помещение | ПЛК12 пом 138. | 18 | Кодинск | 0,00498 | 0,00000 | 0,00080 |  | II | открытая |
| 99 | Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края | нежилое помещение | ПЛК6 пом.114 | 18 | Кодинск | 0,00635 | 0,00000 | 0,00156 |  | II | открытая |
| 100 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова" | Центральная библиотека | ул. Колесниченко 14 | 18 | Кодинск | 0,03790 | 0,00000 | 0,00032 |  | II | открытая |
| 101 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова" | Детская библиотека | ул. Колесниченко 14 | 18 | Кодинск | 0,03790 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 102 | Индивидуальный предприниматель Рябкова Ольга Вячеславовна | парикмахерская "Имидж плюс" | ПЛК-2 | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00120 |  | II | открытая |
| 103 | Муниципальное бюджетное учреждение Кежемского района "Межпоселенческий Районный дом культуры "Рассвет" | Здание РДК | ул.Колесниченко 6а | 16 | Кодинск | 0,05814 | 0,00000 | 0,00125 |  | II | открытая |
| 104 | Муниципальное бюджетное учреждение Кежемского района "Межпоселенческий Районный дом культуры "Рассвет" | нежилое помещение | ул.Колесниченко д.12 пом. 39 | 18 | Кодинск | 0,00140 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 105 | Муниципальное бюджетное учреждение Кежемского района "Межпоселенческий Районный дом культуры "Рассвет" | нежилое здание | ул.Колесниченко д 12 пом 35 36 | 18 | Кодинск | 0,00136 | 0,00000 | 0,00081 |  | II | открытая |
| 106 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемский историко-этнографический музей имени Ю. С. Кулаковой" | музей | ул.Гидростроителей 12 | 18 | Кодинск | 0,02170 | 0,00000 | 0,00005 |  | II | открытая |
| 107 | Индивидуальный предприниматель Герасименко Анастасия Александровна | нежилое помещение | ул.Гайнулина 8 пом.180 | 20 | Кодинск | 0,00418 | 0,00000 | 0,00130 |  | II | открытая |
| 108 | Общество с ограниченной ответственностью «Тор» | нежилое помещение | ул. Гидростроителей, 16 | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00053 |  | II | открытая |
| 109 | Общество с ограниченной ответственностью «Тор» | диспетчерская | пр.Ленинского комсомола, д.11 подъезд 2 | 18 | Кодинск | 0,01378 | 0,00000 | 0,00010 |  | II | открытая |
| 110 | Офицерова Светлана Васильевна | нежилое помещение | пр. Ленинского комсомола 6 пом.108 | 20 | Кодинск | 0,00301 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 111 | Похомова Юлия Сергеевна | нежилое помещение "колясочная" | ПЛК 11 | 20 | Кодинск | 0,00126 | 0,00000 | 0,00050 |  | II | открытая |
| 112 | Далецкая Нина Васильевна | нежилое помещение | ПЛК 12 пом.137 | 20 | Кодинск | 0,00192 | 0,00000 | 0,00072 |  | II | открытая |
| 113 | Вдовиченко Ульяна Сергеевна | нежилое помещение | ул.Михайлова 6 пом 143( кв.102) | 20 | Кодинск | 0,00470 | 0,00000 | 0,00011 |  | II | открытая |
| 114 | Манченко Леонид Александрович | нежилое помещение | ПЛК д8 пом.3 | 18 | Кодинск | 0,00502 | 0,00000 | 0,00115 |  | II | открытая |
| 115 | Краевое государственное казенное учреждение "Лесная охрана" | нежилое помещение | ул. Колесниченко 12 пом 3 | 18 | Кодинск | 0,00213 | 0,00000 | 0,00088 |  | II | открытая |
| 116 | Зощенко Марина Геннадьевна | нежилое помещение | ул.Михайлова12 пом. 120 | 20 | Кодинск | 0,00223 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 117 | Индивидуальный предприниматель Цветкова Светлана Владимировна | магазин "Оптика" | ул.Михайлова 12-121 | 15 | Кодинск | 0,00284 | 0,00000 | 0,00008 |  | II | открытая |
| 118 | Елчиева Мирвари Мамед Кызы | магазин "Стелс" ПЛК | зд. 2/1 | 15 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00443 |  | II | открытая |
| 119 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | административное здание | ул. Маяковского 8 | 18 | Кодинск | 0,03897 | 0,00000 | 0,00026 |  | II | открытая |
| 120 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | гараж | ул. Маяковского 8 | 10 | Кодинск | 0,00516 | 0,00000 | 0,00012 |  | II | открытая |
| 121 | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания Плюс" | Контора (пом. 53.54.57.60.70.71.72) | ул.Колесниченко 12 | 18 | Кодинск | 0,00722 | 0,00000 | 0,00140 |  | II | открытая |
| 122 | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания Плюс" | нежилые помещения №№55 | 56 58 59 73 | 18 | Кодинск | 0,00239 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 123 | ООО "КСК-сервис" | Гараж | Комзона пр.4 уч.6 стр. 61 | 10 | Кодинск | 0,12240 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 124 | ООО "КСК-сервис" | Офис | Комзона | 18 | Кодинск | 0,11906 | 0,00000 | 0,00430 |  | II | открытая |
| 125 | ООО "КСК-сервис" | ПНС-1 | Комзона | 18 | Кодинск | 0,04000 | 0,00000 | 0,00220 |  | II | открытая |
| 126 | ООО "КСК-сервис" | ПНС-2 |  | 18 | Кодинск | 0,00890 | 0,00000 | 0,00220 |  | II | открытая |
| 127 | Индивидуальный предприниматель Никулов Сергей Александрович | магазин "Престиж" | ПЛК 6 пом. 109 | 15 | Кодинск | 0,00558 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 128 | ООО "Стоматология" | Зубопротезный кабинет | ул. Гайнулина д 8 пом182 | 18 | Кодинск | 0,00558 | 0,00000 | 0,00023 |  | II | открытая |
| 129 | ООО "Стоматология" | Стоматологический кабинет | ул.Гайнулина д.8 пом 183 | 18 | Кодинск | 0,00440 | 0,00000 | 0,00031 |  | II | открытая |
| 130 | ООО "Стоматология" | Стоматологический кабинет | ул.Гайнулина 7 пом.64 | 18 | Кодинск | 0,00501 | 0,00000 | 0,00022 |  | II | открытая |
| 131 | Акционерное общество "Почта России" | Адм. помещение | пр. Ленинского комсомола 5 пом. 211 | 18 | Кодинск | 0,00400 | 0,00000 | 0,00029 |  | II | открытая |
| 132 | Акционерное общество "Почта России" | нежилое помещение | ул.Колесниченко8а (257 9м2) | 18 | Кодинск | 0,01780 | 0,00000 | 0,01054 |  | II | открытая |
| 133 | Акционерное общество "Почта России" | нежилое помещение ул.Колесниченко | ул.Колесниченко 8а (43м2) | 18 | Кодинск | 0,00297 | 0,00000 | 0,00405 |  | II | открытая |
| 134 | ФKУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | нежилое помещение | ул. Михайлова д. 14 1-А | 18 | Кодинск | 0,00384 | 0,00000 | 0,00065 |  | II | открытая |
| 135 | Кежемский филиал АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | Здание АБК | Комзона | 18 | Кодинск | 0,11850 | 0,00000 | 0,01199 |  | II | открытая |
| 136 | Кежемский филиал АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | тепловые потери ри тк-3к-2-4 до тк-3к-2-4-3 |  | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 137 | Общество с ограниченной отвествтенностью "Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж" | квартира | ул.Гайнулина 8 кв 75 | 20 | Кодинск | 0,00200 | 0,00000 | 0,00020 |  | II | открытая |
| 138 | Общество с ограниченной отвествтенностью "Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж" | квартира №65 | пр.Ленинского комсомола д.11 | 20 | Кодинск | 0,00350 | 0,00000 | 0,00516 |  | II | открытая |
| 139 | Общество с ограниченной отвествтенностью "Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж" | квартира №89 | ул. Колесниченко д.2 | 20 | Кодинск | 0,00410 | 0,00000 | 0,00516 |  | II | открытая |
| 140 | Акционерное общество "Богучанская ГЭС" (АО "Богучанская ГЭС") | Гаражи №1 | 2 | 10 | Кодинск | 0,21771 | 0,00000 | 0,00860 |  | II | открытая |
| 141 | Акционерное общество "Богучанская ГЭС" (АО "Богучанская ГЭС") | Товары для дома | ул. Гайнулина4а | 20 | Кодинск | 0,03000 | 0,00000 | 0,00048 |  | II | открытая |
| 142 | Акционерное общество "Богучанская ГЭС" (АО "Богучанская ГЭС") | Гостиница на 22 места | ул. Колиснеченко 1 | 20 | Кодинск | 0,20000 | 0,00000 | 0,02459 |  | II | открытая |
| 143 | Акционерное общество "Богучанская ГЭС" (АО "Богучанская ГЭС") | Жилой дом | ул. Разина 6 | 20 | Кодинск | 0,00663 | 0,00000 | 0,04340 |  | II | открытая |
| 144 | Акционерное общество "Богучанская ГЭС" (АО "Богучанская ГЭС") | нормативные потери по тепловым сетям квартала "К" |  | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 145 | Индивидуальный предприниматель Бурмелев Андрей Анатольевич | магазин "Северянка" | ул.Михайлова 10 пом.37 | 15 | Кодинск | 0,00482 | 0,00000 | 0,00010 |  | II | открытая |
| 146 | Индивидуальный предприниматель Гончарова Людмила Ильинична | магазин "Колорит" | ул.Михайлова 8а | 15 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00108 |  | II | открытая |
| 147 | Индивидуальный предприниматель Трепуз Валентина Владимировна | нежилое помещение | ул. Гайнулина 44198 | 18 | Кодинск | 0,00405 | 0,00000 | 0,00007 |  | II | открытая |
| 148 | Индивидуальный предприниматель Прусакова Ирина Александровна | магазин Гермес-1 | ул. Гайнулина 7 пом 62 | 15 | Кодинск | 0,00280 | 0,00000 | 0,00006 |  | II | открытая |
| 149 | Индивидуальный предприниматель Химий Ирина Александровна | магазин "Уют" | ул.Михайловна 12-119 | 15 | Кодинск | 0,00800 | 0,00000 | 0,00033 |  | II | открытая |
| 150 | Индивидуальный предприниматель Щепко Любовь Николаевна | магазин "Полюс" | пер.Центральный 20 | 15 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00043 |  | II | открытая |
| 151 | Лужниченко Вера Валерьевна | магазин "Фламинго" | ул. Гайнулина 9-22 | 15 | Кодинск | 0,00450 | 0,00000 | 0,00008 |  | II | открытая |
| 152 | Индивидуальный предприниматель Абушахманова Марина Викторовна | магазин "Мередиан" | ул. Гайнулина 5 пом 81 | 15 | Кодинск | 0,00575 | 0,00000 | 0,00008 |  | II | открытая |
| 153 | Индивидуальный предприниматель Григорова Людмила Александровна | Точка | ул.Гайнулина 1 пом.84 | 18 | Кодинск | 0,00557 | 0,00000 | 0,00010 |  | II | открытая |
| 154 | Индивидуальный предприниматель Шукан Игорь Николаевич | Закусочная "Домовой" | пр. Ленинского Комсомола д.2/2 | 20 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00110 |  | II | открытая |
| 155 | Индивидуальный предприниматель Шурухина Нина Алексеевна | магазин "Радуга" | ул.Гайнулина 4 пом144 | 15 | Кодинск | 0,00280 | 0,00000 | 0,00032 |  | II | открытая |
| 156 | Индивидуальный предприниматель Шевелева Вера Андреевна | магазин | ул.Гайнулина 9 пом.81 | 15 | Кодинск | 0,00450 | 0,00000 | 0,00007 |  | II | открытая |
| 157 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергобыт" | Административное здание | ул.Маяковского 13 | 18 | Кодинск | 0,04548 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 158 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергобыт" | гараж | ул.Маяковского 13 а | 10 | Кодинск | 0,01418 | 0,00000 | 0,00019 |  | II | открытая |
| 159 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергобыт" | нежилое помещение №145 | пр.Ленинского Комсомола 22 | 20 | Кодинск | 0,00500 | 0,00000 | 0,00013 |  | II | открытая |
| 160 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергобыт" | нормативные потери | Маяковского 13 откл при откл 2-х объектов | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 161 | Прокуратура Красноярского края | Офис пр. Ленинского Комсомола | 18-147 | 18 | Кодинск | 0,00853 | 0,00000 | 0,00012 |  | II | открытая |
| 162 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Кежемский" | Гостиница | плк 5-39 | 20 | Кодинск | 0,01075 | 0,00000 | 0,00096 |  | II | открытая |
| 163 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Кежемский" | социальный приют | ул.Гидростроителей 12 | 18 | Кодинск | 0,10313 | 0,00000 | 0,01180 |  | II | открытая |
| 164 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" г.Кодинска | Музыкальная школа | ул. Маяковского 22 | 16 | Кодинск | 0,04890 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 165 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кежемский районный центр детского творчества" | офис | ул.Колесниченко 8 | 18 | Кодинск | 0,02790 | 0,00000 | 0,00765 |  | II | открытая |
| 166 | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Аленький цветочек" | Здание детского сада | ул. Гидростроителей 1 | 18 | Кодинск | 0,27574 | 0,00000 | 0,02540 |  | I | открытая |
| 167 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Солнышко" | Здание д/сада ул. Михайлова | 12А | 18 | Кодинск | 0,21520 | 0,00000 | 0,00500 |  | I | открытая |
| 168 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Солнышко" | здание сарая |  | 18 | Кодинск | 0,00910 | 0,00000 | 0,00000 |  | I | открытая |
| 169 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа №3 " | здание школы | ул. Колиснеченко 16 | 18 | Кодинск | 0,48253 | 0,00000 | 0,00480 |  | II | открытая |
| 170 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа №3 " | нежилое помещение | гараж ул Колесниченко 16 | 10 | Кодинск | 0,01542 | 0,00000 | 0,00050 |  | II | открытая |
| 171 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа №3 " | нежилое помещение( пристройка к теплице школы №3) |  | 16 | Кодинск | 0,00383 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 172 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Сибирячок" | здание детского сада | ул.Михайлова 7 г. Кодинск | 20 | Кодинск | 0,23771 | 0,00000 | 0,04415 |  | II | открытая |
| 173 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Сибирячок" | нежилое помещение (сарай) | ул.Михайлова 7 | 10 | Кодинск | 0,00314 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 174 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Сказка" | здание детского сада | пр.Ленинского комсомола 16 | 18 | Кодинск | 0,26300 | 0,00000 | 0,01240 |  | I | открытая |
| 175 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа №2" | интернат | ул.Колесниченко 8 | 18 | Кодинск | 0,01838 | 0,00000 | 0,00266 |  | II | открытая |
| 176 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа №2" | школа | ул.Усенко д.18 | 16 | Кодинск | 0,63858 | 0,00000 | 0,00932 |  | II | открытая |
| 177 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 4" имени Заборцева Валерия Николаевича | норм. потери от ТК-9Б-7 до ввода в здание |  | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 178 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 4" имени Заборцева Валерия Николаевича | здание школы | ПЛК-24 | 18 | Кодинск | 0,76295 | 0,04235 | 0,00410 |  | II | открытая |
| 179 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Взрослая поликлиника | ул.Гидростроителей 26 | 20 | Кодинск | 0,10440 | 0,00000 | 0,01109 |  | I | открытая |
| 180 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Детская поликлиника |  | 20 | Кодинск | 0,12000 | 0,00000 | 0,00866 |  | I | открытая |
| 181 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | ЛДЦ(кабинет фтизиатра) | ул.Маяковского 1А | 18 | Кодинск | 0,00418 | 0,00000 | 0,00053 |  | I | открытая |
| 182 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Стационар |  | 18 | Кодинск | 0,44540 | 0,00000 | 0,10653 |  | I | открытая |
| 183 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Станция лечебного газоснабжения |  | 18 | Кодинск | 0,01004 | 0,00000 | 0,00005 |  | I | открытая |
| 184 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Зубопротезный кабинет | ул.Колесниченко 2 пом. 209 | 18 | Кодинск | 0,01075 | 0,00000 | 0,00108 |  | I | открытая |
| 185 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Лечебный корпус |  | 20 | Кодинск | 0,14102 | 1,19433 | 0,84915 |  | I | открытая |
| 186 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Приемный покой |  | 20 | Кодинск | 0,06030 | 0,00000 | 0,14508 |  | I | открытая |
| 187 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Нормативные потери |  | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | I | открытая |
| 188 | Краевое государственное казенное учреждение "Кежемский отдел ветеринарии " | Здание отдела ветеринарии |  | 18 | Кодинск | 0,02170 | 0,00000 | 0,00100 |  | II | открытая |
| 189 | Краевое государственное казенное учреждение "Кежемский отдел ветеринарии " | Здание гаража |  | 10 | Кодинск | 0,01520 | 0,00000 | 0,00052 |  | II | открытая |
| 190 | Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Красноярском крае | Офис | ул. Колесниченко 4а-76 | 18 | Кодинск | 0,00575 | 0,00000 | 0,00005 |  | II | открытая |
| 191 | ООО "Людмила" | магазин-салон | ул.Гайнулина 5-1 | 15 | Кодинск | 0,00557 | 0,00000 | 0,00016 |  | II | открытая |
| 192 | Государственное учреждение - Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской федерации | Офис | ул. Колесниченко 4-415 | 18 | Кодинск | 0,00510 | 0,00000 | 0,00009 |  | II | открытая |
| 193 | Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №13 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" | Оздоровительный центр | ул. Маяковского 1 | 18 | Кодинск | 0,00694 | 0,00000 | 0,00279 |  | II | открытая |
| 194 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | Техническое здание связи | ул.Колесниченко 11 | 18 | Кодинск | 0,02782 | 0,00000 | 0,00247 |  | II | открытая |
| 195 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Кежемского района" (КГКУ "ЦЗН Кежемского района") | нежилое помещение | ул. Гидростроителей 10 | 20 | Кодинск | 0,00063 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 196 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Кежемского района" (КГКУ "ЦЗН Кежемского района") | нежилое помещение | ПЛК 7 пом.121 | 20 | Кодинск | 0,00372 | 0,00000 | 0,00019 |  | II | открытая |
| 197 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Кежемского района" (КГКУ "ЦЗН Кежемского района") | нежилое помещение | ПЛК 7 пом.122 | 20 | Кодинск | 0,00549 | 0,00000 | 0,00008 |  | II | открытая |
| 198 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Кежемского района" (КГКУ "ЦЗН Кежемского района") | гаражный бокс | ул.Маяковского 8 стр 2 пом 3 | 10 | Кодинск | 0,00372 | 0,00000 | 0,00058 |  | II | открытая |
| 199 | Индивидуальный предприниматель Верхотурова Татьяна Георгиевна | магазин "Камея" | ул.Гайнулина 9 пом.1 | 15 | Кодинск | 0,00284 | 0,00000 | 0,00007 |  | II | открытая |
| 200 | Индивидуальный предприниматель Верхотурова Татьяна Георгиевна | магазин "Стиль" | ул. Гайнулина 9 пом 63 | 15 | Кодинск | 0,00405 | 0,00000 | 0,00007 |  | II | открытая |
| 201 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Приангарский политехнический техникум" | неж. помещение | ул. Колесниченко 6 | 16 | Кодинск | 0,25167 | 0,00000 | 0,00109 |  | II | открытая |
| 202 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Приангарский политехнический техникум" | нежилое помещение | комзона | 16 | Кодинск | 0,07394 | 0,00000 | 0,01639 |  | II | открытая |
| 203 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Приангарский политехнический техникум" | гараж | Маяковского 8 | 10 | Кодинск | 0,00188 | 0,00000 | 0,00081 |  | II | открытая |
| 204 | Индивидуальный предприниматель Плотникова Татьяна Абрамовна | магазин "Зодиак" | ул.Гайнулина 7 кв 22 | 15 | Кодинск | 0,00405 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 205 | Индивидуальный предприниматель Марченко Сергей Иванович | магазин "Меркурий" | Гайнулина 3 | 15 | Кодинск | 0,09088 | 0,00000 | 0,01700 |  | II | открытая |
| 206 | Администрация Кежемского района | совет ветеранов | ул. Гайнулина 1-22 | 18 | Кодинск | 0,00454 | 0,00000 | 0,00002 |  | II | открытая |
| 207 | Администрация Кежемского района | здание администрации | ул. Гидростроителей 24 | 18 | Кодинск | 0,11572 | 0,00000 | 0,00351 |  | II | открытая |
| 208 | Администрация Кежемского района | Гаражи | ул. Гидростроителей 24 | 10 | Кодинск | 0,03156 | 0,00000 | 0,00281 |  | II | открытая |
| 209 | Администрация Кежемского района | архив | ПЛК-2И | 18 | Кодинск | 0,07080 | 0,00000 | 0,00141 |  | II | открытая |
| 210 | Акционерное общество "Губернские аптеки" (АО "Губернский аптеки") | ЦРА №66 | ул.Колесниченко 10 пом.4 | 18 | Кодинск | 0,01329 | 0,00000 | 0,00270 |  | II | открытая |
| 211 | Акционерное общество "Губернские аптеки" (АО "Губернский аптеки") | факт. потребление | нежилое помещение ул.Колесниченко 10 пом.5 | 18 | Кодинск | 0,01297 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 212 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Кодинское лесничество" (КГБУ "Кодинское лесничество") | Контора с гаражом | ул. Дорожников 21 | 10 | Кодинск | 0,03808 | 0,00000 | 0,00135 |  | II | открытая |
| 213 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю» | Здание ПЧ-90 | г.Кодинск ул.Маяковского 28 | 18 | Кодинск | 0,13245 | 0,00000 | 0,00984 |  | II | открытая |
| 214 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"(ПАО Сбербанк) | Здание банка | пр. Ленинского Комсомола 10 | 18 | Кодинск | 0,10153 | 0,00000 | 0,01030 |  | II | открытая |
| 215 | Индивидуальный предприниматель Прокопенко Сергей Иванович | магазин "Тамара" | ул.Гайнулина 3/2 | 15 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00150 |  | II | открытая |
| 216 | Индивидуальный предприниматель Прокопенко Сергей Иванович | магазин "Гурман" | ул.Гайнулина 3/2 | 15 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00150 |  | II | открытая |
| 217 | Индивидуальный предприниматель Прокопенко Сергей Иванович | нормативные потери |  | 18 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 218 | Индивидуальный предприниматель Архипенко Юрий Вячеславович | магазин "Ангара" | ул.Гайнулина 7 | 15 | Кодинск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00150 |  | II | открытая |
| 219 | Индивидуальный предприниматель Филиппова Татьяна Александровна | Торговый центр "Александровский" | ул.Гайнулина 9Г | 18 | Кодинск | 0,05270 | 0,00000 | 0,00780 |  | II | открытая |
| 220 | Индивидуальный предприниматель Литке Мария Анатольевна | магазин "Жасмин" | ул.Колесниченко 4а-2 | 15 | Кодинск | 0,00455 | 0,00000 | 0,00063 |  | II | открытая |
| 221 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю | помещение | ул. Гайнулина 8 | 18 | Кодинск | 0,00557 | 0,00000 | 0,00007 |  | II | открытая |
| 222 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю | Гараж | ул.Маяковского д.8 стр.2 пом. 1 | 10 | Кодинск | 0,01397 | 0,00000 | 0,00105 |  | II | открытая |
| 223 | Краевое государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Советское приангарье" (КГАУ "Редакция газеты "Советское приангарье") | гостиница | пр.Ленинского комсомола 6 пом.82 | 20 | Кодинск | 0,00589 | 0,00000 | 0,00058 |  | II | открытая |
| 224 | Прокуратура Красноярского края | нежилое помещение | ул.Гидростроителей 28 | 18 | Кодинск | 0,00426 | 0,00000 | 0,00070 |  | II | открытая |
| 225 | Прокуратура Красноярского края | нежилое помещение №4 | ул.Гидростроителей 10 | 18 | Кодинск | 0,01103 | 0,00000 | 0,00070 |  | II | открытая |
| 226 | Менгель Виктор Владимирович | магази "Томас" | ул. Гайнулина 7 пом. 4 | 18 | Кодинск | 0,00514 | 0,00000 | 0,00075 |  | II | открытая |
| 227 | Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Канске Красноярского края (межрайонное) | помещение УПРФ | пр. Ленинского комсомола 22 А | 18 | Кодинск | 0,07130 | 0,00000 | 0,00156 |  | II | открытая |
| 228 | Индивидуальный предприниматель Захарова Елена Николаевна | магазин "Диалог" | ул.Гайнулина 7пом. 63 кв. 2 | 15 | Кодинск | 0,00405 | 0,00000 | 0,00008 |  | II | открытая |
| 229 | Индивидуальный предприниматель Зарубин Геннадий Леонидович | магазин "Кежмарь" | пр. Ленинского Комсомола 4 пом.141 | 15 | Кодинск | 0,00557 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 230 | Индивидуальный предприниматель Зарубин Геннадий Леонидович | нежилое помещение № 144 | пр.Ленинского комсомола 4 | 18 | Кодинск | 0,00322 | 0,00000 | 0,00360 |  | II | открытая |
| 231 | Индивидуальный предприниматель Пивоварова Елена Иосифовна (Дуэт) | магазин "Диамант" | ул.Гайнулина 7 | 15 | Кодинск | 0,00791 | 0,00000 | 0,00090 |  | II | открытая |
| 232 | Управление судебного департамента в Красноярском крае | ул.Михайлова | 1 пом.202 217а 219 222-237 | 20 | Кодинск | 0,02993 | 0,00000 | 0,00051 |  | II | открытая |
| 233 | Коновалова Лилия Карловна | магазин "Лавр" | ул. Михайлова 14 пом.82 | 15 | Кодинск | 0,00575 | 0,00000 | 0,00047 |  | II | открытая |
|  | Итого юр. лица Кодинск: |  |  |  |  | 9,16276 | 1,52468 | 1,97003 | 0,00000 |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома физ лица Кодинск | мкд кодинск |  | 18 | Кодинск | 25,96992 | 0,00000 | 3,87279 | 12640 |  |  |
| 234 | в том числе: |  | пр. Ленинского Комсомола 5 | 20 | Кодинск | 1,061443526 |  | 0,154288525 | 496 | II | открытая |
| 235 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 11 | 20 | Кодинск | 0,318698856 |  | 0,082743443 | 266 | II | открытая |
| 236 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 12 | 20 | Кодинск | 0,726581524 |  | 0,102340574 | 329 | II | открытая |
| 237 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 14 | 20 | Кодинск | 0,91581466 |  | 0,142468033 | 458 | II | открытая |
| 238 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 14/1 | 20 | Кодинск | 0,77067972 |  | 0,109184016 | 351 | II | открытая |
| 239 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 18 | 20 | Кодинск | 0,690518892 |  | 0,098918852 | 318 | II | открытая |
| 240 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 2 | 20 | Кодинск | 0,5416377 |  | 0,075277869 | 242 | II | открытая |
| 241 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 22 | 20 | Кодинск | 0,91399584 |  | 0,135935656 | 437 | II | открытая |
| 242 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 22/1 | 20 | Кодинск | 0,7739036 |  | 0,11105041 | 357 | II | открытая |
| 243 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 3 | 20 | Кодинск | 0,34848074 |  | 0,050703689 | 163 | II | открытая |
| 244 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 4 | 20 | Кодинск | 0,48070292 |  | 0,07310041 | 235 | II | открытая |
| 245 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 6 | 20 | Кодинск | 0,56233863 |  | 0,084920902 | 273 | II | открытая |
| 246 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 7 | 20 | Кодинск | 0,6052964 |  | 0,085543033 | 275 | II | открытая |
| 247 |  |  | пр. Ленинского Комсомола 8 | 20 | Кодинск | 0,322029408 |  | 0,045726639 | 147 | II | открытая |
| 248 |  |  | Колесниченко 10 | 20 | Кодинск | 0,25405726 |  | 0,051317336 | 207 | II | открытая |
| 249 |  |  | Колесниченко 8 | 20 | Кодинск | 0,25615192 |  | 0,046607049 | 188 | II | открытая |
| 250 |  |  | Колесниченко 12 | 20 | Кодинск | 0,25406588 |  | 0,049086148 | 198 | II | открытая |
| 251 |  |  | Колесниченко 14 | 20 | Кодинск | 0,2543331 |  | 0,049581967 | 200 | II | открытая |
| 252 |  |  | Колесниченко 18 | 20 | Кодинск | 0,17463258 |  | 0,027995902 | 90 | II | открытая |
| 253 |  |  | Колесниченко 20 | 20 | Кодинск | 0,17302064 |  | 0,024885246 | 80 | II | открытая |
| 254 |  |  | Колесниченко 22 | 20 | Кодинск | 0,30857014 |  | 0,064079508 | 206 | II | открытая |
| 255 |  |  | Колесниченко 2 | 20 | Кодинск | 1,06769475 |  | 0,160820902 | 517 | II | открытая |
| 256 |  |  | Колесниченко 4 | 20 | Кодинск | 0,70267654 |  | 0,112605738 | 362 | II | открытая |
| 257 |  |  | Колесниченко 4А | 20 | Кодинск | 0,698876844 |  | 0,105762295 | 340 | II | открытая |
| 258 |  |  | Михайлова 1 | 20 | Кодинск | 0,24167894 |  | 0,056925 | 183 | II | открытая |
| 259 |  |  | Михайлова 3 | 20 | Кодинск | 0,342022636 |  | 0,083365574 | 268 | II | открытая |
| 260 |  |  | Михайлова 5 | 20 | Кодинск | 0,40497622 |  | 0,072167213 | 232 | II | открытая |
| 261 |  |  | Михайлова 6 | 20 | Кодинск | 0,4970292 |  | 0,075277869 | 242 | II | открытая |
| 262 |  |  | Михайлова 8 | 20 | Кодинск | 0,17542562 |  | 0,030484426 | 98 | II | открытая |
| 263 |  |  | Михайлова 10 | 20 | Кодинск | 0,17013294 |  | 0,027995902 | 90 | II | открытая |
| 264 |  |  | Михайлова 11 | 20 | Кодинск | 0,3880724 |  | 0,071856148 | 231 | II | открытая |
| 265 |  |  | Михайлова 12 | 20 | Кодинск | 0,49467594 |  | 0,087098361 | 280 | II | открытая |
| 266 |  |  | Михайлова 14 | 20 | Кодинск | 0,445170418 |  | 0,062213115 | 200 | II | открытая |
| 267 |  |  | Усенко 2 | 20 | Кодинск | 0,7688178 |  | 0,112605738 | 362 | II | открытая |
| 268 |  |  | Гайнулина 1 | 20 | Кодинск | 0,33295612 |  | 0,044793443 | 144 | II | открытая |
| 269 |  |  | Гайнулина 2 | 20 | Кодинск | 0,36315198 |  | 0,062835246 | 202 | II | открытая |
| 270 |  |  | Гайнулина 2А | 20 | Кодинск | 0,42863812 |  | 0,069989754 | 225 | II | открытая |
| 271 |  |  | Гайнулина 5 | 20 | Кодинск | 0,35698868 |  | 0,049770492 | 160 | II | открытая |
| 272 |  |  | Гайнулина 7 | 20 | Кодинск | 0,23958428 |  | 0,03235082 | 104 | II | открытая |
| 273 |  |  | Гайнулина 8 | 20 | Кодинск | 0,84051896 |  | 0,123804098 | 398 | II | открытая |
| 274 |  |  | Гайнулина 9 | 20 | Кодинск | 0,34743772 |  | 0,051947951 | 167 | II | открытая |
| 275 |  |  | Гидростроителей 10 | 20 | Кодинск | 0,02922918 |  | 0,002177459 | 7 | II | открытая |
| 276 |  |  | Гидростроителей 11А | 20 | Кодинск | 0,21348432 |  | 0,054436475 | 175 | II | открытая |
| 277 |  |  | Гидростроителей 11Б | 20 | Кодинск | 0,215990712 |  | 0,06252418 | 201 | II | открытая |
| 278 |  |  | Гидростроителей 11 | 20 | Кодинск | 0,23911524 |  | 0,04634877 | 149 | II | открытая |
| 279 |  |  | Гидростроителей 13 | 20 | Кодинск | 0,29349432 |  | 0,06252418 | 201 | II | открытая |
| 280 |  |  | Гидростроителей 15 | 20 | Кодинск | 0,5959044 |  | 0,169841803 | 546 | II | открытая |
| 281 |  |  | Гидростроителей 14 | 20 | Кодинск | 0,11154938 |  | 0,00839877 | 27 | II | открытая |
| 282 |  |  | Гидростроителей 16 | 20 | Кодинск | 0,07567792 |  | 0,006843443 | 22 | II | открытая |
| 283 |  |  | Гидростроителей 18 | 20 | Кодинск | 0,11284006 |  | 0,00839877 | 27 | II | открытая |
| 284 |  |  | Гидростроителей 2 | 20 | Кодинск | 0,0766538 |  | 0,00559918 | 18 | II | открытая |
| 285 |  |  | Гидростроителей 20 | 20 | Кодинск | 0,11181696 |  | 0,009331967 | 30 | II | открытая |
| 286 |  |  | Гидростроителей 22 | 20 | Кодинск | 0,07459186 |  | 0,007776639 | 25 | II | открытая |
| 287 |  |  | Гидростроителей 28 | 20 | Кодинск | 0,03854726 |  | 0,002177459 | 7 | II | открытая |
| 288 |  |  | Гидростроителей 30 | 20 | Кодинск | 0,12683292 |  | 0,010887295 | 35 | II | открытая |
| 289 |  |  | Гидростроителей 32 | 20 | Кодинск | 0,11572048 |  | 0,006532377 | 21 | II | открытая |
| 290 |  |  | Гидростроителей 34 | 20 | Кодинск | 0,0793296 |  | 0,007465574 | 24 | II | открытая |
| 291 |  |  | Гидростроителей 36 | 20 | Кодинск | 0,07739358 |  | 0,006532377 | 21 | II | открытая |
| 292 |  |  | Гидростроителей 4 | 20 | Кодинск | 0,11431962 |  | 0,009331967 | 30 | II | открытая |
| 293 |  |  | Гидростроителей 6 | 20 | Кодинск | 0,11315486 |  | 0,010265164 | 33 | II | открытая |
| 294 |  |  | Гидростроителей 8 | 20 | Кодинск | 0,074936566 |  | 0,004043852 | 13 | II | открытая |
| 295 |  |  | Маяковского 2 | 20 | Кодинск | 0,05073002 |  | 0,003421721 | 11 | II | открытая |
| 296 |  |  | Маяковского 3 | 20 | Кодинск | 0,11468164 |  | 0,006221311 | 20 | II | открытая |
| 297 |  |  | Маяковского 4 | 20 | Кодинск | 0,04555156 |  | 0,002177459 | 7 | II | открытая |
| 298 |  |  | Маяковского 5 | 20 | Кодинск | 0,1052219 |  | 0,007465574 | 24 | II | открытая |
| 299 |  |  | Маяковского 6 | 20 | Кодинск | 0,04983284 |  | 0,003110656 | 10 | II | открытая |
| 300 |  |  | Маяковского 7 | 20 | Кодинск | 0,1123049 |  | 0,012131557 | 39 | II | открытая |
| 301 |  |  | Маяковского 9 | 20 | Кодинск | 0,15116696 |  | 0,01337582 | 43 | II | открытая |
| 302 |  |  | Маяковского 11 | 20 | Кодинск | 0,147956 |  | 0,010887295 | 35 | II | открытая |
| 303 |  |  | Маяковского 16 | 20 | Кодинск | 0,05112352 |  | 0,004665984 | 15 | II | открытая |
| 304 |  |  | Маяковского 17 | 20 | Кодинск | 0,11677506 |  | 0,00839877 | 27 | II | открытая |
| 305 |  |  | Маяковского 18 | 20 | Кодинск | 0,0203676 |  | 0,003732787 | 12 | II | открытая |
| 306 |  |  | Маяковского 19 | 20 | Кодинск | 0,11672784 |  | 0,009643033 | 31 | II | открытая |
| 307 |  |  | Маяковского 21 | 20 | Кодинск | 0,1146659 |  | 0,007465574 | 24 | II | открытая |
| 308 |  |  | Романтиков 9 | 20 | Кодинск | 0,03820098 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 309 |  |  | Романтиков 3 | 20 | Кодинск | 0,00643586 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 310 |  |  | Романтиков 7 | 20 | Кодинск | 0,01917919 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 311 |  |  | Новая 1 | 20 | Кодинск | 0,01791864 |  | 0 | 0 | II |  |
| 312 |  |  | Новая 2 | 20 | Кодинск | 0,01351032 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 313 |  |  | Новая 4 | 20 | Кодинск | 0,03782496 |  | 0,004039344 | 14 | II | открытая |
| 314 |  |  | Новая 6 | 20 | Кодинск | 0,03676224 |  | 0,002308197 | 8 | II | открытая |
| 315 |  |  | Дорожников 1 | 20 | Кодинск | 0,02319072 |  | 0 | 0 | II |  |
| 316 |  |  | Дорожников 2 | 20 | Кодинск | 0,02244102 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 317 |  |  | Дорожников 3 | 20 | Кодинск | 0,02330734 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 318 |  |  | Дорожников 4 | 20 | Кодинск | 0,02252432 |  | 0,002308197 | 8 | II | открытая |
| 319 |  |  | Дорожников 5 | 20 | Кодинск | 0,03218712 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 320 |  |  | Дорожников 6 | 20 | Кодинск | 0,02230774 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 321 |  |  | Дорожников 7 | 20 | Кодинск | 0,0234073 |  | 0,002308197 | 8 | II | открытая |
| 322 |  |  | Дорожников 8 | 20 | Кодинск | 0,01396138 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 323 |  |  | Дорожников 9 | 20 | Кодинск | 0,0269892 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 324 |  |  | Дорожников 10 | 20 | Кодинск | 0,01489404 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 325 |  |  | Дорожников 11 | 20 | Кодинск | 0,02320738 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 326 |  |  | Дорожников 12 | 20 | Кодинск | 0,024951682 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 327 |  |  | Дорожников 13 | 20 | Кодинск | 0,02320738 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 328 |  |  | Дорожников 14 | 20 | Кодинск | 0,022287748 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 329 |  |  | Дорожников 15 | 20 | Кодинск | 0,0319039 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 330 |  |  | Дорожников 16 | 20 | Кодинск | 0,00561476 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 331 |  |  | Дорожников 23 | 20 | Кодинск | 0,02263412 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 332 |  |  | Космонавтов 9 | 20 | Кодинск | 0,0240737 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 333 |  |  | Космонавтов 11 | 20 | Кодинск | 0,01581034 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 334 |  |  | Космонавтов 11 | 20 | Кодинск | 0,01404008 |  | 0,002019672 | 7 | II | открытая |
| 335 |  |  | Космонавтов 15 | 20 | Кодинск | 0,02267426 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 336 |  |  | Космонавтов 17 | 20 | Кодинск | 0,06775622 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 337 |  |  | Космонавтов 19 | 20 | Кодинск | 0,01837598 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 338 |  |  | Молодежная 1 | 20 | Кодинск | 0,02339064 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 339 |  |  | Молодежная 2 | 20 | Кодинск | 0,0124117 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 340 |  |  | Молодежная 3 | 20 | Кодинск | 0,01361122 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 341 |  |  | Молодежная 4 | 20 | Кодинск | 0,040812002 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 342 |  |  | Молодежная 6 | 20 | Кодинск | 0,01361122 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 343 |  |  | Колпакова 1 | 20 | Кодинск | 0,01576368 |  | 0 | 0 | II |  |
| 344 |  |  | Колпакова 8 | 20 | Кодинск | 0,02036756 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 345 |  |  | Зеленая 6А | 20 | Кодинск | 0,01128138 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 346 |  |  | Зеленая 9 | 20 | Кодинск | 0,0069598 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 347 |  |  | Зеленая 10 | 20 | Кодинск | 0,0051612 |  | 0 | 0 | II | открытая |
| 348 |  |  | Зеленая 11 | 20 | Кодинск | 0,012804 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 349 |  |  | Зеленая 13 | 20 | Кодинск | 0,0064906 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 350 |  |  | Зеленая 14 | 20 | Кодинск | 0,0030426 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 351 |  |  | Зеленая 15 | 20 | Кодинск | 0,00564604 |  | 0,000811475 | 3 | II | открытая |
| 352 |  |  | Зеленая 16 | 20 | Кодинск | 0,01201152 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 353 |  |  | Зеленая 17 | 20 | Кодинск | 0,0043758 |  | 0 | 0 | II |  |
| 354 |  |  | Зеленая 22 | 20 | Кодинск | 0,00720222 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 355 |  |  | Зеленая 24 | 20 | Кодинск | 0,0073458 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 356 |  |  | Зеленая 25 | 20 | Кодинск | 0,0060918 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 357 |  |  | Зеленая 28 | 20 | Кодинск | 0,00430882 |  | 0 | 0 | II |  |
| 358 |  |  | Зеленая 31 | 20 | Кодинск | 0,006851884 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 359 |  |  | Зеленая 32 | 20 | Кодинск | 0,01703855 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 360 |  |  | Зеленая 33 | 20 | Кодинск | 0,00746028 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 361 |  |  | Зеленая 35 | 20 | Кодинск | 0,00728042 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 362 |  |  | Зеленая 36 | 20 | Кодинск | 0,0130218 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 363 |  |  | Зеленая 37 | 20 | Кодинск | 0,0043296 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 364 |  |  | Зеленая 38 | 20 | Кодинск | 0,0053988 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 365 |  |  | Сибирская 1 | 20 | Кодинск | 0,0163696 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 366 |  |  | Сибирская 10 | 20 | Кодинск | 0,0133003 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 367 |  |  | Сибирская 14 | 20 | Кодинск | 0,0103818 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 368 |  |  | Сибирская 19 | 20 | Кодинск | 0,02168972 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 369 |  |  | Сибирская 2 | 20 | Кодинск | 0,0056304 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 370 |  |  | Сибирская 20 | 20 | Кодинск | 0,006699 |  | 0 | 0 | II |  |
| 371 |  |  | Сибирская 21 | 20 | Кодинск | 0,0177429 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 372 |  |  | Сибирская 22 | 20 | Кодинск | 0,00705364 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 373 |  |  | Сибирская 23 | 20 | Кодинск | 0,008844 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 374 |  |  | Сибирская 25 | 20 | Кодинск | 0,0077352 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 375 |  |  | Сибирская 26 | 20 | Кодинск | 0,0050622 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 376 |  |  | Сибирская 27 | 20 | Кодинск | 0,0071412 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 377 |  |  | Сибирская 28 | 20 | Кодинск | 0,0062568 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 378 |  |  | Сибирская 29 | 20 | Кодинск | 0,02304336 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 379 |  |  | Сибирская 3 | 20 | Кодинск | 0 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 380 |  |  | Сибирская 30 | 20 | Кодинск | 0,0136151 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 381 |  |  | Сибирская 32 | 20 | Кодинск | 0,00521594 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 382 |  |  | Сибирская 34 | 20 | Кодинск | 0,0055176 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 383 |  |  | Сибирская 37 | 20 | Кодинск | 0,0111144 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 384 |  |  | Сибирская 4 | 20 | Кодинск | 0,0253232 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 385 |  |  | Сибирская 5 | 20 | Кодинск | 0,0118272 |  | 0 | 0 | II |  |
| 386 |  |  | Сибирская 6 | 20 | Кодинск | 0,01903388 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 387 |  |  | Сибирская 7 | 20 | Кодинск | 0,0113454 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 388 |  |  | Сибирская 8 | 20 | Кодинск | 0,02197454 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 389 |  |  | Сибирская 9 | 20 | Кодинск | 0,010450818 |  | 0 | 2 | II |  |
| 390 |  |  | Солнечная 11 | 20 | Кодинск | 0,0047124 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 391 |  |  | Солнечная 14 | 20 | Кодинск | 0,00693243 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 392 |  |  | Солнечная 15 | 20 | Кодинск | 0,0046662 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 393 |  |  | Солнечная 17 | 20 | Кодинск | 0,04016848 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 394 |  |  | Солнечная 18 | 20 | Кодинск | 0,00662354 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 395 |  |  | Солнечная 19 | 20 | Кодинск | 0,0062169 |  | 0,002308197 | 8 | II | открытая |
| 396 |  |  | Солнечная 2 | 20 | Кодинск | 0,01234778 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 397 |  |  | Солнечная 22 | 20 | Кодинск | 0,00558348 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 398 |  |  | Солнечная 24 | 20 | Кодинск | 0,01199588 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 399 |  |  | Солнечная 26 | 20 | Кодинск | 0,016863 |  | 0,001081967 | 4 | II | открытая |
| 400 |  |  | Солнечная 27 | 20 | Кодинск | 0,01847876 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 401 |  |  | Солнечная 28 | 20 | Кодинск | 0,016368 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 402 |  |  | Солнечная 29 | 20 | Кодинск | 0,0051221 |  | 0,002019672 | 7 | II | открытая |
| 403 |  |  | Солнечная 3 | 20 | Кодинск | 0,00600576 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 404 |  |  | Солнечная 30 | 20 | Кодинск | 0,0064416 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 405 |  |  | Солнечная 4 | 20 | Кодинск | 0,00801346 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 406 |  |  | Солнечная 8 | 20 | Кодинск | 0,00512992 |  | 0 | 0 | II |  |
| 407 |  |  | Солнечная 9 | 20 | Кодинск | 0,00562258 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 408 |  |  | Кедровый 22 | 20 | Кодинск | 0,0132594 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 409 |  |  | Кедровый 24 | 20 | Кодинск | 0,00875058 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 410 |  |  | Кедровый 26 | 20 | Кодинск | 0,0106624 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 411 |  |  | Кедровый 3 | 20 | Кодинск | 0,013078 |  | 0,000311066 | 1 | II | открытая |
| 412 |  |  | Кедровый 17 | 20 | Кодинск | 0,0127494 |  | 0,001081967 | 4 | II | открытая |
| 413 |  |  | Кедровый 13 | 20 | Кодинск | 0,0088176 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 414 |  |  | Кедровый 20 | 20 | Кодинск | 0,009607 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 415 |  |  | Кедровый 19 | 20 | Кодинск | 0,0144078 |  | 0,002308197 | 8 | II | открытая |
| 416 |  |  | Кедровый 15 | 20 | Кодинск | 0,00556002 |  | 0,000288525 | 1 | II | открытая |
| 417 |  |  | Центральная 11 | 20 | Кодинск | 0,0075438 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 418 |  |  | Центральная 31 | 20 | Кодинск | 0,004372944 |  | 0 | 0 | II |  |
| 419 |  |  | Центральная 5 | 20 | Кодинск | 0,005083 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 420 |  |  | Центральная 4 | 20 | Кодинск | 0,008118 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 421 |  |  | Центральный 25 | 20 | Кодинск | 0,004224 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 422 |  |  | Центральный 10 | 20 | Кодинск | 0,013767 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 423 |  |  | Центральный 12 | 20 | Кодинск | 0,00575552 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 424 |  |  | Центральный 18 | 20 | Кодинск | 0,0069894 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 425 |  |  | Центральный 8 | 20 | Кодинск | 0,0093405 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 426 |  |  | Центральный 16 | 20 | Кодинск | 0,0060214 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 427 |  |  | Центральный 27 | 20 | Кодинск | 0,0061182 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 428 |  |  | Центральный 29 | 20 | Кодинск | 0,008993 |  | 0,000865574 | 3 | II | открытая |
| 429 |  |  | Центральный 14 | 20 | Кодинск | 0,019992 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 430 |  |  | Рябиновая 19 | 20 | Кодинск | 0,01060392 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 431 |  |  | Рябиновая 7 | 20 | Кодинск | 0,008067112 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 432 |  |  | Рябиновая 17 | 20 | Кодинск | 0,01053354 |  | 0,001442623 | 5 | II | открытая |
| 433 |  |  | Рябиновая 5 | 20 | Кодинск | 0,0096096 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 434 |  |  | Нагорный 10 | 20 | Кодинск | 0,01151104 |  | 0,002019672 | 7 | II | открытая |
| 435 |  |  | Нагорный 8 | 20 | Кодинск | 0,0085272 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 436 |  |  | Верхняя 6 | 20 | Кодинск | 0,0155562 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 437 |  |  | Дождя 5 | 20 | Кодинск | 0,01391214 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 438 |  |  | Разина 9 | 20 | Кодинск | 0,00262752 |  | 0,000540984 | 2 | II | открытая |
| 439 |  |  | Голубичный 4 | 20 | Кодинск | 0,019422 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 440 |  |  | Голубичный 10 | 20 | Кодинск | 0,0061941 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
| 441 |  |  | Пугачева 3 | 20 | Кодинск | 0,01602318 |  | 0 | 0 | II |  |
| 442 |  |  | Пугачева 7 | 20 | Кодинск | 0,0182424 |  | 0 | 0 | II |  |
| 443 |  |  | Голубичный 12 | 20 | Кодинск | 0,0114246 |  | 0,000270492 | 1 | II | открытая |
| 444 |  |  | Голубичный 2 | 20 | Кодинск | 0 |  | 0,000577049 | 2 | II | открытая |
| 445 |  |  | Пугачева 11 | 20 | Кодинск | 0,004884 |  | 0,001154098 | 4 | II | открытая |
| 446 |  |  | Пугачева 5 | 20 | Кодинск | 0,0130944 |  | 0,001731148 | 6 | II | открытая |
|  | котельная п.Имбинский, всего: |  |  |  |  | 2,83269 | 0,00000 | 0,24492 | 717 |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Имба" | нежилое помещение | ул.Гаражная 7- тепловой узел | 10 | п.Имбинский | 0,00074 | 0,00000 | 0,00216 |  | II | открытая |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Имба" | нежилое помещение | ул.Гаражная 7-душевая | 10 | п.Имбинский | 0,00099 | 0,00000 | 0,00325 |  | II | открытая |
| 3 | Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | гостиница | п.Имбинский | 20 | п.Имбинский | 0,00800 | 0,00000 | 0,00006 |  | II | открытая |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" | Водозабор |  | 18 | п.Имбинский | 0,03000 | 0,00000 | 0,00024 |  | II | открытая |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" | нежилое помещение | Мира 3-2 | 20 | п.Имбинский | 0,00275 | 0,00000 | 0,00050 |  | II | открытая |
| 6 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | Туберкулезная больница | ул. Лесная 21 | 20 | п.Имбинский | 0,22800 | 0,00000 | 0,00580 |  | I | открытая |
| 7 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Кодинское лесничество" (КГБУ "Кодинское лесничество") | гостиница в квартире | ул. Мира 5-21 п. Имбинский | 20 | п.Имбинский | 0,00455 | 0,00000 | 0,00383 |  | II | открытая |
| 8 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю» | Здание ПЧ-72 | п.Имбинский пер.Пожарный зд2 | 18 | п.Имбинский | 0,04760 | 0,00000 | 0,00098 |  | II | открытая |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоотведение" | Кос | п. Имбинский | 18 | п.Имбинский | 0,11800 | 0,00000 | 0,00039 |  | II | открытая |
| 10 | ООО "Крастелекоминвест" | АТС | ул. Есенина 1 кв.1 | 18 | п.Имбинский | 0,00287 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Имбинская средняя общеобразовательная школа" | здание школы | п.Имбинский ул.Мира 6 | 18 | п.Имбинский | 0,19160 | 0,00000 | 0,00030 |  | II | открытая |
| 12 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Имбинский детский сад "Лесная сказка" | Здание д/с | ул. Мира 9 | 18 | п.Имбинский | 0,13030 | 0,00000 | 0,00489 |  | I | открытая |
| 13 | Администрация Имбинского сельсовета Кежемского района Красноярского края | Адм.здание | ул. Мира 8 п. Имбинский | 18 | п.Имбинский | 0,08330 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
| 14 | Администрация Имбинского сельсовета Кежемского района Красноярского края | нежилое помещение | ул. Мира 7 кв.4 п.Имбинский | 18 | п.Имбинский | 0,00470 | 0,00000 | 0,00236 |  | II | открытая |
|  | Итого юр лиц.: |  |  |  |  | 0,85340 | 0,00000 | 0,02536 | 0 |  |  |
|  | Многоквартирные дома п.Имбинский итого физ. Лиц.: | жилые дома п.Имбинский |  |  | п.Имбинский | 1,97929 | 0,00000 | 0,21956 | 717 |  |  |
| 15 | в том числе: |  | Мира 1 | 20 | п.Имбинский | 0,11470 |  | 0,00902 | 29,00000 | II | открытая |
| 16 |  |  | Мира 2 | 20 | п.Имбинский | 0,18148 |  | 0,02831 | 91,00000 | II | открытая |
| 17 |  |  | Мира 2А | 20 | п.Имбинский | 0,11435 |  | 0,00778 | 25,00000 | II | открытая |
| 18 |  |  | Мира 3 | 20 | п.Имбинский | 0,17774 |  | 0,02768 | 89,00000 | II | открытая |
| 19 |  |  | Мира 4 | 20 | п.Имбинский | 0,17510 |  | 0,02364 | 76,00000 | II | открытая |
| 20 |  |  | Мира 4А | 20 | п.Имбинский | 0,11449 |  | 0,00995 | 32,00000 | II | открытая |
| 21 |  |  | Мира 5 | 20 | п.Имбинский | 0,16970 |  | 0,02520 | 81,00000 | II | открытая |
| 22 |  |  | Мира 7 | 20 | п.Имбинский | 0,11047 |  | 0,02053 | 66,00000 | II | открытая |
| 23 |  |  | Есенина 2 | 20 | п.Имбинский | 0,15984 |  | 0,01338 | 43,00000 | II | открытая |
| 24 |  |  | Есенина 4 | 20 | п.Имбинский | 0,11434 |  | 0,00964 | 31,00000 | II | открытая |
| 25 |  |  | Гаражная 2 | 20 | п.Имбинский | 0,00730 |  | 0,00087 | 3,00000 | II | открытая |
| 26 |  |  | Гаражная 3 | 20 | п.Имбинский | 0,00683 |  | 0,00058 | 2,00000 | II | открытая |
| 27 |  |  | Гаражная 5 | 20 | п.Имбинский | 0,00500 |  | 0,00058 | 2,00000 | II | открытая |
| 28 |  |  | Есенина 1 | 20 | п.Имбинский | 0,01200 |  | 0,00087 | 3,00000 | II | открытая |
| 29 |  |  | Есенина 3 | 20 | п.Имбинский | 0,02402 |  | 0,00202 | 7,00000 | II | открытая |
| 30 |  |  | Есенина 5 | 20 | п.Имбинский | 0,02397 |  | 0,00173 | 6,00000 | II | открытая |
| 31 |  |  | Есенина 7 | 20 | п.Имбинский | 0,02411 |  | 0,00317 | 11,00000 | II | открытая |
| 32 |  |  | Есенина 9 | 20 | п.Имбинский | 0,02411 |  | 0,00231 | 8,00000 | II | открытая |
| 33 |  |  | Есенина 11 | 20 | п.Имбинский | 0,02391 |  | 0,00058 | 2,00000 | II | открытая |
| 34 |  |  | Есенина 13 | 20 | п.Имбинский | 0,02402 |  | 0,00173 | 6,00000 | II | открытая |
| 35 |  |  | Есенина 15 | 20 | п.Имбинский | 0,02416 |  | 0,00173 | 6,00000 | II | открытая |
| 36 |  |  | Есенина 17 | 20 | п.Имбинский | 0,02402 |  | 0,00144 | 5,00000 | II | открытая |
| 37 |  |  | Есенина 19 | 20 | п.Имбинский | 0,02422 |  | 0,00144 | 5,00000 | II | открытая |
| 38 |  |  | Есенина 21 | 20 | п.Имбинский | 0,02392 |  | 0,00173 | 6,00000 | II | открытая |
| 39 |  |  | Есенина 23 | 20 | п.Имбинский | 0,02386 |  | 0,00404 | 14,00000 | II | открытая |
| 40 |  |  | Кедровая 13 | 20 | п.Имбинский | 0,01984 |  | 0,00260 | 9,00000 | II | открытая |
| 41 |  |  | Кедровая 15 | 20 | п.Имбинский | 0,02474 |  | 0,00115 | 4,00000 | II | открытая |
| 42 |  |  | Кедровая 26 | 20 | п.Имбинский | 0,01241 |  | 0,00087 | 3,00000 | II | открытая |
| 43 |  |  | Лесная 11 | 20 | п.Имбинский | 0,02414 |  | 0,00115 | 4,00000 | II | открытая |
| 44 |  |  | Лесная 13 | 20 | п.Имбинский | 0,02394 |  | 0,00144 | 5,00000 | II | открытая |
| 45 |  |  | Лесная 15 | 20 | п.Имбинский | 0,02406 |  | 0,00144 | 5,00000 | II | открытая |
| 46 |  |  | Лесная 17 | 20 | п.Имбинский | 0,02407 |  | 0,00144 | 5,00000 | II | открытая |
| 47 |  |  | Лесная 19 | 20 | п.Имбинский | 0,02427 |  | 0,00144 | 5,00000 | II | открытая |
| 48 |  |  | Пихтовая 2 | 20 | п.Имбинский | 0,01626 |  | 0,00202 | 7,00000 | II | открытая |
| 49 |  |  | Пихтовая 4 | 20 | п.Имбинский | 0,01713 |  | 0,00144 | 5,00000 | II | открытая |
| 50 |  |  | Пихтовая 6 | 20 | п.Имбинский | 0,00885 |  | 0,00087 | 3,00000 | II | открытая |
| 51 |  |  | Пихтовая 8 | 20 | п.Имбинский | 0,00515 |  | 0,00115 | 4,00000 | II | открытая |
| 52 |  |  | Пихтовая 12 | 20 | п.Имбинский | 0,01678 |  | 0,00058 | 2,00000 | II | открытая |
| 53 |  |  | Придорожная 3 | 20 | п.Имбинский | 0,00235 |  | 0,00087 | 3,00000 | II | открытая |
| 54 |  |  | Придорожная 4 | 20 | п.Имбинский | 0,00434 |  | 0,00087 | 3,00000 | II | открытая |
| 55 |  |  | Придорожная 7 | 20 | п.Имбинский | 0,00331 |  | 0,00029 | 1,00000 | II | открытая |
|  | Всего п.Недокура |  |  |  |  | 0,89370 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |  |
|  | котельная Недокура Котельная №1 (жилфонд): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю» | Здание ПЧ-119 | п.Недокура ул.40 лет Победы зд.1 | 18 |  | 0,04500 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
|  | Итого по юр лицам: |  |  |  |  | 0,04500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома, п. Недокура Итого по физ лицам: | жилые дома |  | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,46416 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | II | нет гвс |
|  | в том числе |  | 40 Лет Победы 2 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,07516 |  |  |  | II | нет гвс |
| 1 |  |  | 41 Лет Победы 6 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,02112 |  |  |  | II | нет гвс |
| 2 |  |  | 42 Лет Победы 10 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,06672 |  |  |  | II | нет гвс |
| 3 |  |  | 43 Лет Победы 12 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,03767 |  |  |  | II | нет гвс |
| 4 |  |  | Ленина 1 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,00991 |  |  |  | II | нет гвс |
| 5 |  |  | Ленина 3 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,00900 |  |  |  | II | нет гвс |
| 6 |  |  | Ленина 5 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,00921 |  |  |  | II | нет гвс |
| 7 |  |  | Ленина 5а | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,07851 |  |  |  | II | нет гвс |
| 8 |  |  | Ленина 6Б | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,02337 |  |  |  | II | нет гвс |
| 9 |  |  | Ленина 7 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,00810 |  |  |  | II | нет гвс |
| 10 |  |  | Ленина 8 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,01133 |  |  |  | II | нет гвс |
| 11 |  |  | Ленина 11 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,01759 |  |  |  | II | нет гвс |
| 12 |  |  | Ленина 14 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,01774 |  |  |  | II | нет гвс |
| 13 |  |  | Ленина 15 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,00870 |  |  |  | II | нет гвс |
| 14 |  |  | Ленина 16 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,00958 |  |  |  | II | нет гвс |
| 15 |  |  | Октябрская 1 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,01804 |  |  |  | II | нет гвс |
| 16 |  |  | Октябрская 2 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,01676 |  |  |  | II | нет гвс |
| 17 |  |  | Октябрская 3 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,01709 |  |  |  | II | нет гвс |
| 18 |  |  | Октябрская 4 | 20 | Недокура Котельная №1 (жилфонд) | 0,00855 |  |  |  | II | нет гвс |
|  | Недокура Котельная №2 (соцкультбыт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" | нежилое помещение п.Недокура | ул.Супругов Самаль | 18 | Недокура Котельная №2 (соцкультбыт) | 0,00455 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Недокурская средняя общеобразовательная школа" | Средняя школа | ул. Супругов Самаль 2 | 16 | Недокура Котельная №2 (соцкультбыт) | 0,22010 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | открытая |
| 3 | Администрация Недокурского сельсовета Кежемского района Красноярского края | нежилое помещение | ул.Супругов Самаль 1 | 18 | Недокура Котельная №2 (соцкультбыт) | 0,02192 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
| 4 | Администрация Недокурского сельсовета Кежемского района Красноярского края | нежилое здание | ул.Супругов Самаль 3 | 18 | Недокура Котельная №2 (соцкультбыт) | 0,02500 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
| 5 | Администрация Недокурского сельсовета Кежемского района Красноярского края | Гаражи | ул.Супругов Самаль 4 | 10 | Недокура Котельная №2 (соцкультбыт) | 0,01525 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
|  | Итого юр. лица |  |  |  |  | 0,28682 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Недокура Котельная №3 (приют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Кежемского района | отделение врем. прож.граждан пожилого возр. | ул.Молодежная 12А | 20 | Недокура Котельная №3 (приют) | 0,04353 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова" | нежилое помещение | ул. Молодежная, д.12А, пом. 4, 6-15 | 18 | Недокура Котельная №3 (приют) | 0,00964 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова" | нежилое помещение | ул. Молодежная,д.12А, пом 1,2,17-30 | 18 | Недокура Котельная №3 (приют) | 0,01265 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
| 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" |  | ул. Молодежная 12а | 20 | Недокура Котельная №3 (приют) | 0,03190 | 0,00000 | 0,00000 |  | I | открытая |
|  | Итого юр. лица |  |  |  |  | 0,09772 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | котельная Заледеево, всего: |  |  |  |  | 0,17305 | 0,00000 | 0,00451 | 0 |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" | Прорабская | п. Заледеево ул. Октябрьская | 18 | п.Заледеево | 0,00240 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова" | помещение библиотеки | п.Заледеево ул.Октябрьская 21 | 18 | п.Заледеево | 0,00452 | 0,00000 | 0,00052 |  | II | открытая |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Кежемского района "Межпоселенческий Районный дом культуры "Рассвет" | Помещение СДк | с.Заледеево ул. Октябрьская 21 | 18 | п.Заледеево | 0,02013 | 0,00000 | 0,00078 |  | II | открытая |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по биатлону Кежемского района" | нежилое здание | с.Заледеево ул Октябрьская 23 зд.2 | 16 | п.Заледеево | 0,02764 | 0,00000 | 0,00104 |  | II | открытая |
| 5 | ООО "КСК-сервис" | Сварочный цех | п.Заледеево ул. Октябрьская | 18 | п.Заледеево | 0,00250 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 6 | ООО "КСК-сервис" | Гараж арочный № 2 | п.Заледеево ул. Октябрьская | 10 | п.Заледеево | 0,02760 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 7 | ООО "КСК-сервис" | Кузница | п.Заледеево ул. Октябрьская | 18 | п.Заледеево | 0,00640 | 0,00000 | 0,00000 |  | II | нет гвс |
| 8 | ООО "КСК-сервис" | механические мастерские(токарный цех) | п.Заледеево ул. Октябрьская | 18 | п.Заледеево | 0,01110 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
| 9 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Заледеевский детский сад "Ромашка" | корпус №1 | ул. Октябрьская 23а | 18 | п.Заледеево | 0,04742 | 0,00000 | 0,00017 |  | II | открытая |
| 10 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Заледеевский детский сад "Ромашка" | корпус №2 | п. Заледеево ул. Октябрьская 23а | 18 | п.Заледеево | 0,02334 | 0,00000 | 0,00020 |  | II | открытая |
|  | Итого юр лица: |  |  |  |  | 0,17305 | 0,00000 | 0,00451 |  |  |  |
|  | котельная Тагара, всего: |  |  |  |  | 0,05613 | 0,00000 | 0,00131 | 0 |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Кежемского района "Межпоселенческий Районный дом культуры "Рассвет" | нежилое помещение ( дом культуры) | п.Тагара пер. Первомайский 7 | 16 | п.Тагара | 0,03475 | 0,00000 | 0,00071 |  | II | открытая |
| 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кежемская районная больница" | ФАП | п.Тагара | 18 | п.Тагара | 0,01310 | 0,00000 | 0,00000 |  | I | нет гвс |
| 3 | Администрация Тагарского сельсовета Кежемского района Красноярского края | Здание администрации | п.Тагара пер. Первомайский 6 | 18 | п.Тагара | 0,00828 | 0,00000 | 0,00060 |  | II | открытая |
|  | Итого юр. лица: |  |  |  |  | 0,05613 | 0,00000 | 0,00131 |  |  |  |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам электроэнергии. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В таблице 2.2 представлен баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии.

Таблица 2.2- Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Источник теплоснабжения | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 | 123,82 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 | 45,19188 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | Гкал/ч | 77,314 | 77,314 | 77,314 | 77,314 | 77,314 | 77,314 | 77,314 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | % | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| Котельная п. Имбинский | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,87511 | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 | 0,882131 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | Гкал/ч | 10,260 | 10,253 | 10,253 | 10,253 | 10,253 | 10,253 | 10,253 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
| Котельная с. Заледеево | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,17761 | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 | 0,17772 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | Гкал/ч | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | % | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| Котельная № 1 п. Недокура | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,50916 | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 | 0,50818 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | Гкал/ч | 0,685 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | % | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| Котельная № 2 п. Недокура | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,28682 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | Гкал/ч | 0,662 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | % | 69,8 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Котельная д. Тагара | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 | 0,05744 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | Гкал/ч | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 1.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 1- Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 2), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с основными положениями указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3 - Результаты расчёта радиуса теплоснабжения для котельных Кежемского муниципального округа

| Источник тепловой энергии | Котельная "Центральная"/ Биокотельная | Котельная п. Имбинский | Котельная с. Заледеево | Котельная №1 п. Недокура | Котельная №2 п. Недокура | Котельная №3 п. Недокура | Котельная д. Тагара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника, км2 | 1,46 | 0,36 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,001 | 0,007 |
| Количество абонентов, шт. | 446 | 55 | 10 | 18 | 5 | 2 | 3 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, на 1км2 | 0,0033 | 0,0065 | 0,0020 | 0,0100 | 0,0060 | 0,0005 | 0,0023 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 13 710,15 | 1502,72 | 90 | 606,2 | 161,1 | 7,56 | 30,1 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 45,19188 | 0,87511 | 0,17761 | 0,50916 | 0,28682 | 0,09772 | 0,05744 |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км2 | 30,95 | 2,43 | 8,88 | 2,83 | 9,56 | 97,72 | 8,21 |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Длина ТС от источника до самого удалённого потребителя, км | 2,46 | 2,231 | 0,226 | 0,791 | 0,53 | 0,035 | 0,092 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 3,24 | 1,18 | 0,89 | 1,25 | 1,05 | 0,73 | 0,075 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии Кежемского муниципального округа представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Существующие и перспективные значения установленной мощности источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Существу- ющие | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2036 гг. |
| Котельная «Центральная» | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 |
| Биокотельная | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Котельная п. Имбинский | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Котельная с. Заледеево | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| Котельная № 1 п. Недокура | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Котельная № 2 п. Недокура | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Котельная № 3 п. Недокура | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Тагара | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Сведения в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Существующие и перспективные технические значения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников теплоснабжения

| Источник теплоснабже- ния | Параметр | Существу- ющие | Перспективные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Котельная «Центральная» | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 | 106,62 |
| Биокотельная | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Котельная п. Имбинский | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Котельная с. Заледеево | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| Котельная №1 п. Недокура | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Котельная №2 п. Недокура | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Котельная №3 п. Недокура | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Тагара | Объемы мощно- сти, нереализуе- мые по тех при- чинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 2.6 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Существу- ющие | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2036 гг. |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| Котельная п. Имбинский | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Котельная с. Заледеево | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная № 1 п. Недокура | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| Котельная № 2 п. Недокура | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
| Котельная № 3 п. Недокура | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Тагара | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Источник теплоснабжения | Существу- ющие | Мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2036 гг. |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 |
| Котельная п. Имбинский | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 |
| Котельная с. Заледеево | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Котельная № 1 п. Недокура | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 |
| Котельная № 2 п. Недокура | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| Котельная № 3 п. Недокура | 0,475 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Тагара | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Данные по существующим и перспективным потерям тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь источниками тепловой энергии Кежемского муниципального округа представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Значения существующих и перспективных тепловых потерь, включая тепловые потери через изоляцию трубопровода

| Источник теплоснабжения | Существу- ющие | Значения существующих и перспективных тепловых потерь, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2036 гг. |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1136 |
| Котельная п. Имбинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Заледеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 1 п. Недокура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 п. Недокура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 п. Недокура | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Тагара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Таблица 2.9 - Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | нет |
| Котельная п. Имбинский | нет |
| Котельная с. Заледеево | нет |
| Котельная № 1 п. Недокура | нет |
| Котельная № 2 п. Недокура | нет |
| Котельная № 3 п. Недокура | нет |
| Котельная д. Тагара | нет |

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения Кежемского муниципального округа представлены в таблице 2.2.

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Данные по существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице 2.2.

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети и системах отопления потребителя.

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном режиме, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Таблица 3.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» / Биокотельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 1876,041 | 1876,041 | 1876,041 | 1876,041 | 1876,041 | 1876,041 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | Фактическая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
| 7 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 37,521 | 37,521 | 37,521 | 37,521 | 37,521 | 37,521 |
| Котельная п. Имбинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 207,934 | 207,934 | 207,934 | 207,934 | 207,934 | 207,934 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 4 | Фактическая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 4,159 | 4,159 | 4,159 | 4,159 | 4,159 | 4,159 |
| Котельная с. Заледеево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 6,856 | 6,856 | 6,856 | 6,856 | 6,856 | 6,856 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Фактическая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Котельная № 1 п. Недокура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 39,057 | 39,057 | 39,057 | 39,057 | 39,057 | 39,057 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 4 | Фактическая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |
| Котельная № 2 п. Недокура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 4 | Фактическая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Котельная № 3 п. Недокура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Фактическая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная д. Тагара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Фактическая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами Кежемского муниципального округа на период с 2026 до 2036 года.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

2) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

3) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

4) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

5) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

6) использование наилучших доступных технологий;

7) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

8) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории Кежемского муниципального округа данные решения отсутствуют.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа отсутствуют.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - План мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Вид работ | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030-2036 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка сушильного комплекса щепы п.Имбинский | Новое строительство |  | 16000,00 | 16000,00 |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы на котельной с. Заледеево | Реконструкция |  |  | 833,75 |  |  |  |
| Установка шкафа управления сетевым насосом с преобразователем частоты и установкой резервного насоса на нужды циркуляции горячего водоснабжения на котельной в п. Имбинский | Реконструкция |  |  | 546,667 |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы на котельной в п. Недокура | Реконструкция |  |  | 1 220,83 |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы на котельной д. Тагара | Реконструкция |  |  | 374,167 |  |  |  |

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация котельных с целью повышения энергоэффективности и снижению операционных расходов предусматривает мероприятия представленные в таблице 5.1.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Выполненные расчеты по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепла показали нецелесообразность внедрения этого варианта с экономической точки зрения.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Кежемского муниципального округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный способ регулирования. Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системе теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условий. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

В системах теплоснабжения Кежемского муниципального округа применяются температурные графики качественного регулирования тепловой нагрузки для зависимого подключения потребителей 95/70 и 80/55, °С. Источники тепловой энергии, работающие на единую сеть, отсутствуют. Необходимость в изменении температурных графиков отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии отсутствует.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлено таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № пп | Наименование котельной | Установленная мощность оборудования на 2025 год, Гкал/час | Установленная мощность оборудования на 2036 год, Гкал/час | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 106,62 | 106,62 | - |
| 2 | Биокотельная | 17,20 | 17,20 | - |
| 3 | Котельная п. Имбинский | 17,6 | 17,6 | - |
| 4 | Котельная с. Заледеево | 0,694 | 0,694 | - |
| 5 | Котельная № 1 п. Недокура | 1,2 | 1,2 | - |
| 6 | Котельная № 2 п. Недокура | 1,2 | 1,2 | - |
| 7 | Котельная № 3 п. Недокура | 0,6 | 0,6 | - |
| 8 | Котельная д. Тагара | 0,9 | 0,9 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа, не планируется.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных

Таблица 6.1 - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование мероприятия | Вид работ | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030-2036 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0.691 км в двухтрубном исчислении (1 этап) | Капитальный ремонт |  |  | 12902,900 |  |  |  |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0.897 км в двухтрубном исчислении (2 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  | 12902,900 |  |  |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 1,255 км в двухтрубном исчислении (3 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 12902,900 |  |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 1,16 км в двухтрубном исчислении (4 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0,878 км в двухтрубном исчислении (5 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0.951 км в двухтрубном исчислении (6 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 1.124 км в двухтрубном исчислении (7 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети от Котельной № 2 п. Недокура, протяженностью 0.665 км в двухтрубном исчислении (1 этап) | Капитальный ремонт |  | 9052,560 |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.52 км в двухтрубном исчислении (2 этап) | Капитальный ремонт |  |  | 9052,560 |  |  |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.791 км в двухтрубном исчислении (3 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  | 9052,560 |  |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.782 км в двухтрубном исчислении (4 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 9052,560 |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.805 км в двухтрубном исчислении (5 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 9052,560 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей с прокладкой в непроходных каналах,с.Заледеево, протяженностью 413,5 м | Капитальный ремонт |  | 5198,940 |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 2.3477км в двухтрубном исчислении (1 этап) | Капитальный ремонт |  |  | 27760,000 |  |  |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.755 км в двухтрубном исчислении (2 этап) | Новое строительство |  |  |  | 27760,000 |  |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.68236 км в двухтрубном исчислении (3 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 27760,000 |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.38091 км в двухтрубном исчислении (4 этап) | Реконструкция |  |  |  |  |  | 27760,000 |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.83543 км в двухтрубном исчислении (5 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 27760,000 |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 2.1545 км в двухтрубном исчислении (6 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 27760,000 |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 2.8324 км в двухтрубном исчислении (7 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 27760,000 |

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности систем теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением, требуется установка индивидуальных тепловых пунктов.

Предлагается установка тепловых пунктов в зданиях потребителей совместно с проведением реконструкции тепловых сетей.

Для перевода предлагается применять одноступенчатую параллельную схему подключения подогревателей горячего водоснабжения. При такой схеме, подогрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора. Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена следующими причинами:

-	в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

-	существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

-	снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода качественно- количественное регулирование температуры соответствии с температурным графиком;

-	снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

-	снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

-	кардинальное улучшение качества теплоснабжения ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

-	снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

-	снижение аварийности систем теплоснабжения.

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

-	выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров;

-	реконструкция тепловых сетей;

-	оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

-	замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

-	реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

-	реконструкция систем водоподготовки на источниках.

Схемой теплоснабжения предлагаются следующие этапы перехода на закрытую схему горячего водоснабжения:

1.	Определение дополнительных расчетных расходов холодной воды на нужды ГВС (ИТП).

2.	Оценка пропускной способности водопроводных сетей в зонах действия источников с выявлением магистральных, распределительных и квартальных сетей:

а) Не требующих реконструкции;

б) Подлежащих реконструкции с увеличением диаметров (прокладкой новых сетей) к ИТП.

3.	Определение объемов реконструкции сетей водоснабжения и требуемых инвестиций.

4.	Разработка адресной программы перевода СЦТ на закрытую схему ПИР и СМР) с учетом затрат на реконструкцию:

а) Наружных водопроводных сетей;

б) Квартальных тепловых сетей и внутренних сетей ГВС; в) ИТП;

г) Системы водоподготовки на источниках.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением, требуется установка индивидуальных тепловых пунктов.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1 - Перспективный расход основного топлива

| Источник тепловой энергии | Вид расхода топлива | Период | Значения расхода топлива по этапам (годам), тонн (м3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Котельная «Центральная»/ Биокотельная | максималь- ный часовой | зимний | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  |  | летний | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  |  | переходной | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | годовой | зимний | 32506,48 | 32506,48 | 32506,48 | 32506,48 | 32506,48 | 32506,48 |
|  |  | летний | 20961,92 | 20961,92 | 20961,92 | 20961,92 | 20961,92 | 20961,92 |
|  |  | переходной | 48476,10 | 48476,10 | 48476,10 | 48476,10 | 48476,10 | 48476,10 |
| Котельная п. Имбинский | максималь- ный часовой | зимний | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | летний | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | переходной | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | годовой | зимний | 3732,12 | 3732,12 | 3732,12 | 3732,12 | 3732,12 | 3732,12 |
|  |  | летний | 2406,67 | 2406,67 | 2406,67 | 2406,67 | 2406,67 | 2406,67 |
|  |  | переходной | 5565,62 | 5565,62 | 5565,62 | 5565,62 | 5565,62 | 5565,62 |
| Котельная с. Заледеево | максималь- ный часовой | зимний | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | летний | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | переходной | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | годовой | зимний | 241,71 | 241,71 | 241,71 | 241,71 | 241,71 | 241,71 |
|  |  | летний | 155,87 | 155,87 | 155,87 | 155,87 | 155,87 | 155,87 |
|  |  | переходной | 360,45 | 360,45 | 360,45 | 360,45 | 360,45 | 360,45 |
| Котельные п. Недокура | максималь- ный часовой | зимний | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | летний | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | переходной | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | годовой | зимний | 1270,83 | 1270,83 | 1270,83 | 1270,83 | 1270,83 | 1270,83 |
|  |  | летний | 819,50 | 819,50 | 819,50 | 819,50 | 819,50 | 819,50 |
|  |  | переходной | 1895,16 | 1895,16 | 1895,16 | 1895,16 | 1895,16 | 1895,16 |
| Котельная д. Тагара | максималь- ный часовой | зимний | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | летний | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | переходной | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | годовой | зимний | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  | летний | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | переходной | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Существующие централизованные источники тепловой энергии Кежемского муниципального округа используют местные виды топлива, такие как электроэнергия, дрова, отходы лесопиления.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основные характеристики твердого топлива представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Характеристики твердого топлива

| Наименование показателя | Вид топлива |  | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дрова | Щепа |  |
| Низшая теплота сгорания топлива Q | 1 800,0 | 1800 | ккал/нм3 |
| Плотность топлива P | 0,200 | 0,200 | т/м3 |
| Доля топлива, в выработке тепловой энергии | 71 | 29 | % |

8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

По совокупности всех систем теплоснабжения Кежемского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения преобладающим видом топлива будет являться электроэнергия.

Таблица 8.3 - Описание преобладающего вида топлива в Кежемском муниципальном округе

| Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 49241,41 |
| Щепа | 30198,11 |
| Дрова | 4261,484 |
| Итого: | 80701,01 |

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

В перспективе развития систем теплоснабжения, смена вида топлива не предусматривается. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

| Наименование мероприятия | Вид работ | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030-2036 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка сушильного комплекса щепы п.Имбинский | Новое строительство |  | 16000,00 | 16000,00 |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы на котельной с. Заледеево | Реконструкция |  |  | 833,75 |  |  |  |
| Установка шкафа управления сетевым насосом с преобразователем частоты и установкой резервного насоса на нужды циркуляции горячего водоснабжения на котельной в п. Имбинский | Реконструкция |  |  | 546,667 |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы на котельной в п. Недокура | Реконструкция |  |  | 1 220,83 |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы на котельной д. Тагара | Реконструкция |  |  | 374,167 |  |  |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| Наименование мероприятия | Вид работ | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030-2036 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0.691 км в двухтрубном исчислении (1 этап) | Капитальный ремонт |  |  | 12902,900 |  |  |  |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0.897 км в двухтрубном исчислении (2 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  | 12902,900 |  |  |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 1,255 км в двухтрубном исчислении (3 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 12902,900 |  |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 1,16 км в двухтрубном исчислении (4 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0,878 км в двухтрубном исчислении (5 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 0.951 км в двухтрубном исчислении (6 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети п. Имбинский, протяженностью 1.124 км в двухтрубном исчислении (7 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 12902,900 |
| Участок тепловой сети от Котельной № 2 п. Недокура, протяженностью 0.665 км в двухтрубном исчислении (1 этап) | Капитальный ремонт |  | 9052,560 |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.52 км в двухтрубном исчислении (2 этап) | Капитальный ремонт |  |  | 9052,560 |  |  |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.791 км в двухтрубном исчислении (3 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  | 9052,560 |  |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.782 км в двухтрубном исчислении (4 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 9052,560 |  |
| Участок тепловой сети от Котельной № 1 п. Недокура, протяженностью 0.805 км в двухтрубном исчислении (5 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 9052,560 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей с прокладкой в непроходных каналах,с.Заледеево, протяженностью 413,5 м | Капитальный ремонт |  | 5198,940 |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 2.3477км в двухтрубном исчислении (1 этап) | Капитальный ремонт |  |  | 27760,000 |  |  |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.755 км в двухтрубном исчислении (2 этап) | Новое строительство |  |  |  | 27760,000 |  |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.68236 км в двухтрубном исчислении (3 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 27760,000 |  |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.38091 км в двухтрубном исчислении (4 этап) | Реконструкция |  |  |  |  |  | 27760,000 |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 1.83543 км в двухтрубном исчислении (5 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 27760,000 |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 2.1545 км в двухтрубном исчислении (6 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 27760,000 |
| Участок тепловой сети г. Кодинск, протяженностью 2.8324 км в двухтрубном исчислении (7 этап) | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 27760,000 |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Сведения отражены в Главе 9 Обосновывающих материалов.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организации.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Таблица 10.1 - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в Кежемском муниципальном округе

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Котельная «Центральная» | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Биокотельная | Котельная, тепловые сети |  |
| 3 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Котельная п. Имбинский | Котельная, тепловые сети |  |
| 4 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Котельная с. Заледеево | Котельная, тепловые сети |  |
| 5 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Котельная №1 п. Недокура | Котельная, тепловые сети |  |
| 6 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Котельная №2 п. Недокура | Котельная, тепловые сети |  |
| 7 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Котельная №3 п. Недокура | Котельная, тепловые сети |  |
| 8 | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | Котельная д.Тагара | Котельная, тепловые сети |  |

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 10.1.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории  поселения, муниципального округа, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения и сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного  самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, приведено в таблице 10.1.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Кежемского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

13.1. Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время территория Кежемского муниципального округа не газифицирована.

13.3. Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации Красноярского края отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Кежемского муниципального округа отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчётного периода не ожидается.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

До конца расчётного периода строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Кежемского муниципального округа не ожидается до конца расчётного периода.

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения Кежемского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого муниципального округа

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | кг у.т./Гкал | 525,1 | 525,1 | 525,1 | 525,1 | 525,1 | 525,1 | 525,1 |
| 3.2 | Котельная п. Имбинский | кг у.т./Гкал | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 |
| 3.3 | Котельная с. Заледеево | кг у.т./Гкал | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 |
| 3.4 | Котельные п. Недокура | кг у.т./Гкал | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.5 | Котельная д. Тагара | кг у.т./Гкал | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | Гкал/м.кв | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 4.2 | Котельная п. Имбинский | Гкал/м.кв | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 4.3 | Котельная с. Заледеево | Гкал/м.кв | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.4 | Котельные п. Недокура | Гкал/м.кв | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4.5 | Котельная д. Тагара | Гкал/м.кв | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | куб.м/м.кв | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 5.2 | Котельная п. Имбинский | куб.м/м.кв | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 5.3 | Котельная с. Заледеево | куб.м/м.кв | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 5.4 | Котельные п. Недокура | куб.м/м.кв | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 5.5 | Котельная д. Тагара | куб.м/м.кв | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | % | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 6.2 | Котельная п. Имбинский | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 6.3 | Котельная с. Заледеево | % | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 6.4 | Котельные п. Недокура | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 6.5 | Котельная д. Тагара | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | м.кв/Гкал/час | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 |
| 7.2 | Котельная п. Имбинский | м.кв/Гкал/час | 1717,18 | 1703,51 | 1703,51 | 1703,51 | 1703,51 | 1703,51 | 1703,51 |
| 7.3 | Котельная с. Заледеево | м.кв/Гкал/час | 506,73 | 506,41 | 506,41 | 506,41 | 506,41 | 506,41 | 506,41 |
| 7.4 | Котельные п. Недокура | м.кв/Гкал/час | 973,47 | 823,55 | 823,55 | 823,55 | 823,55 | 823,55 | 823,55 |
| 7.5 | Котельная д. Тагара | м.кв/Гкал/час | 524,03 | 524,03 | 524,03 | 524,03 | 524,03 | 524,03 | 524,03 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | лет | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 |
| 12.2 | Котельная п. Имбинский | лет | 35 | 36 | 37 | 30 | 28 | 25 | 25 |
| 12.3 | Котельная с. Заледеево | лет | 42 | 43 | 35 | 36 | 37 | 38 | 45 |
| 12.4 | Котельные п. Недокура | лет | 39 | 40 | 37 | 34 | 31 | 32 | 37 |
| 12.5 | Котельная д. Тагара | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 59 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, муниципального округа, города федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13.2 | Котельная п. Имбинский | % | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 12,3 | 17,3 | 56,5 |
| 13.3 | Котельная с. Заледеево | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Котельные п. Недокура | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13.5 | Котельная д. Тагара | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Котельная «Центральная»/ Биокотельная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Котельная п. Имбинский | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Котельная с. Заледеево | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Котельные п. Недокура | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5 | Котельная д. Тагара | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.2. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

14.3. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1. Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2025 г.).

Таблица 15.1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,055 | 1,045 | 1,041 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 1,074 | 1,014 | 1,017 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,059 | 1,033 | 1,030 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,095 | 1,037 | 1,038 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 15.2 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей Ангарского филиала АО «КрасЭко»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего (выработка) | Гкал | 162381,249 | 162381,249 | 162381,249 | 162381,249 | 162381,249 | 162381,249 | 162381,249 |
| 2 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 502,02 | 502,02 | 502,02 | 502,02 | 502,02 | 502,02 | 502,02 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | Гкал | 161975,845 | 161975,845 | 161975,845 | 161975,845 | 161975,845 | 161975,845 | 161975,845 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | Гкал | 21476,683 | 21476,683 | 21476,683 | 21476,683 | 21476,683 | 21476,683 | 21476,683 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 130234,095 | 130234,095 | 130234,095 | 130234,095 | 130234,095 | 130234,095 | 130234,095 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 614828,4 | 652428,65 | 674294,33 | 685630,00 | 690387,05 | 695240,45 | 732081,72 |
| 7 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 16817,1 | 16800,28 | 16917,88 | 17273,16 | 17618,62 | 17971,00 | 20643,03 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 410341,1 | 430447,81 | 443361,25 | 450011,67 | 450011,67 | 450011,67 | 450011,67 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 5605,7 | 5942,04 | 6209,43 | 6383,30 | 6555,65 | 6732,65 | 8112,96 |
| 10 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 287,1 | 300,88 | 313,82 | 320,10 | 326,50 | 333,03 | 382,54 |
| 11 | ФОТ | тыс. руб. | 65289,26 | 68423,14 | 71365,34 | 72792,65 | 74248,50 | 75733,47 | 86993,95 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 19457,72 | 20391,69 | 21268,53 | 21693,90 | 22127,78 | 22570,34 | 25926,22 |
| 13 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 5251,71 | 5503,79 | 5740,46 | 5855,26 | 5972,37 | 6091,82 | 6997,58 |
| 14 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом | тыс. руб. | 1202,05 | 1259,75 | 1313,92 | 1340,20 | 1367,00 | 1394,34 | 1601,66 |
| 15 | Общехозяйственные расходы, в том числе | тыс. руб. | 49195,69 | 51557,08 | 53774,04 | 54849,52 | 55946,51 | 57065,44 | 65550,25 |
| 16 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 11836,65 | 12404,81 | 12938,22 | 13196,98 | 13460,92 | 13730,14 | 15771,61 |
| 17 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6786,09 | 7111,82 | 7417,63 | 7565,98 | 7717,30 | 7871,65 | 9042,05 |
| 18 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 21358,62 | 22383,83 | 23346,34 | 23813,27 | 24289,53 | 24775,32 | 28459,06 |
| 19 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ | тыс. руб. | 9448,19 | 9901,70 | 10327,48 | 10534,03 | 10744,71 | 10959,60 | 12589,14 |
| 20 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 441171,8 | 462348,05 | 482229,01 | 491873,59 | 501711,06 | 511745,29 | 587834,48 |
| 21 | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 18217,75 | 19778,76 | 27045,35 | 26339,08 | 26429,65 | 27408,54 | 37801,82 |

Таблица 15.3- Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | 0 | 30251,50 | 68690,87 | 49715,46 | 49715,46 | 171704,16 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 19778,76 | 27045,35 | 26339,08 | 26429,65 | 27408,54 | 37801,82 |
| 3 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 20278,50 | 27476,80 | 26749,32 | 26831,56 | 27815,42 | 38202,56 |
| 4 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 19243,23 | 26024,88 | 25315,84 | 25767,89 | 27103,80 | 39065,81 |

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2036 году на 3,3%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.