Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района 
Красноярского края

Глава2. «Схема водоснабжения»

21-08-20-СВ

Том 2

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Кежемского района

Красноярского края

от 29.09.2022 № 667-п

Схема водоснабжения и водоотведения 
п. Имбинский Кежемского района 
Красноярского края

Глава 2. «Схема водоснабжения»

21-08-20-СВ

Том 2

1 Технико-экономическое состояние систем водоснабжения	1

1.1 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды	1

1.2 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованныхсистем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	1

1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	2

1.4 Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением	20

1.5 Средняя численность населения, неохваченных централизованным водоснабжением	20

1.6 Описание системы питьевого водоснабжения	20

1.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	31

2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	32

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	32

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	33

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	35

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	35

3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	36

3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и прочие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	37

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	38

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета	40

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений	41

3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений	42

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	44

3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	45

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	45

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	51

3.10 Перспективные балансы водоснабжения	51

3.11 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке), дефицита (резерва) мощностей по поселениям с разбивкой по годам	52

3.12 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	53

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	54

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	54

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	56

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	61

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	63

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	64

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	64

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	65

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	66

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	66

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	66

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	67

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	71

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	72

Приложение 1. Результаты гидравлического расчета существующих и перспективных сетей водоснабжения

Приложение 2. Локальные сметные расчеты

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-08-20-ПЗ | Глава 1. «Общие сведения» |  |
| 2 | 21-08-20-СВ | Глава 2. «Схема водоснабжения» |  |
| 3 | 21-08-20-СК | Глава 3. «Схема водоотведения» |  |

1 Технико-экономическое состояние систем водоснабжения

1.1 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и эксплуатирующей водопроводные сети, является Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение», зоной деятельности которой установлены границы Имбинского сельсовета Кежемского района.

ООО «Водоснабжение» в п. Имбинский обслуживает 7213,75 м коммунальных водопроводных сетей,3 артезианские скважины, насосные станции I и II подъема, водонапорную башню – 1 шт. емкостью 200 м3.

1.2 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованныхсистем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят следующие понятия в сфере водоснабжения:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

По состоянию на 2020 г. в централизованной системе водоснабжения п. Имбинский выделяется единая технологическая зона, совпадающая с зоной централизованного водоснабжения – п. Имбинский.

Централизованная система водоснабжения состоит из 3-х артезианских скважин, станции обезжелезивания и водонапорной башни, обеспечивает водоснабжение потребителей п. Имбинский.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями п. Имбинский, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, водопроводных сетей систем водоснабжения

В ходе анализа работы водозаборных скважин № 2, 4, 5 водозабора п. Имбинский было выявлено значительное превышение проектных показателей концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде, подаваемой со скважины №4, что составляет 5,92-14,91 мг/л. У скважин №2 и №5 концентрация трёхвалентного железа в исходной воде составляет порядка 2-3 мг/л. В соответствии с техническими характеристиками, станция обезжелезивания водозабора может принимать исходную воду с максимальной концентрацией трёхвалентного железа до 5 мг/л. Как следствие доведение питьевой воды до нормальных показателей по содержанию железа на выходе из станции обезжелезивания, при подъёме воды из скважины №4, не представляется возможным, в связи с чем на текущий момент эксплуатация скважины прекращена.

Кроме того, по скважине №2 расход воды составляет не более 5 м3/час, при среднесуточном потреблении холодной воды за 2019 год 221 м3/сут (9,2 м3/час), в летний период 255 м3/сут (10,6 м3/час). Фактически на текущий момент гарантирующей обеспечение холодной водой потребителей п. Имбинский остаётся только одна скважина №5, со средним расходом 18 м3/час.

Схемой водоснабжения планируется строительство промежуточной насосной станции для подачи воды от скважин № 4, 5, т. к. объем подаваемой воды на водозаборе при работе двух насосов не увеличивается.

Таким образом, особенно в летний период, в случае возникновения аварийной ситуации на скважине №5, существует угроза частичного или полного прекращения подачи холодной воды потребителям в п. Имбинский.

Также схемой водоснабжения п. Имбинский для нормализации работы водозаборных сооружений в п. Имбинский запланировано произвести реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды, с заменой существующего технологического оборудования (ввод в эксплуатацию оборудования выполнен в 1994 г.), а именно фильтров ФОВ-2,0-0,6 (2 шт.), на оборудования водоподготовки систем хозяйственно-питьевого водоснабжения АЭРсист, обеспечивающее снижение концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде до нормальных показателей (не более 0,3 мг/л), при исходной концентрации до 15 мг/л.

Водоводы и разводящие сети построены в 1989 г. из стали.

В связи со значительным износом насосного оборудования (80 %) и централизованных водопроводных сетей (100 %) в 2018 году зафиксировано 2 аварии на водозаборе, 8 – на водопроводных сетях; в 2019 году зафиксировано 3 аварии на водопроводных сетях.

90% водопроводных сетей проложены совместно с сетями теплоснабжения, остальные сети проложены подземно на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, что обеспечивает незамерзание воды в них, что усложняет процесс выявления аварийных участков и своевременную их замену. Водопровод выполнен по тупиковой схеме и имеет следующие недостатки:

- при повреждении тупиковой линии на время ремонта выключается вся линия со всеми присоединенными к ней вводами и пожарными гидрантами. При таких условиях отсутствие воды в пожарных гидрантах в случае пожара может создать большие затруднения по ликвидации его;

- во время минимального водопотребления в тупиковой линии вода застаивается и приобретает затхлый запах.

Основные виды повреждений водопроводной сети:

- нарушения стыков соединений;

- повреждения стенок труб (переломы, свищи, трещины).

Так как сети имеют тупиковую схему, то аварии на водопроводах устраняются с отключением потребителей. При этом сроки устранения аварий и инцидентов на водопроводных сетях соответствуют нормативным требованиям.

Государственного стандарта по срокам эксплуатации стальных трубных конструкций нет. Средняя продолжительность рабочего периода магистралей из стали составляет около 20 — 25 лет при условии правильной эксплуатации и профессионального монтажа. Все объекты централизованной системы водоснабжения п. Имбинский построены в 1989 г., следовательно, эксплуатируются 31 год. Что превышает среднюю продолжительность эксплуатации стальных трубопроводов. Срок службы насосного оборудования согласно данным изготовителя составляет 3 года. Исходя из срока службы процент износа сетей и сооружений приведен в табл. 1.

Таблица 1. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Кол-во | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Водозабора "Станция обезжелезивания" |  | 400 м2 | 1989 | 75% |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ к скважине 5 |  | 1271 м.п. | 1989 | 65 |
| 3 | Скважина № 2 |  | 1 | 1989 | 80 |
| 4 | Скважина № 4а |  | 1 | 1989 | 80 |
| 5 | Скважина № 5а |  | 1 | 1989 | 80 |
| 6 | Очистное оборудование |  | 1 | 1989 | 95 |
| 7 | Ограждение территории водозабора |  |  | 1989 | 39 |
| 8 | Водонапорная башня | 1 | 200 м3 | 1989 | 78 |
| 9 | сеть водоснабжения по ул, Кедровая от домов № 13,15,26 (стр. № 62,63,64) от УТ-15с до УТ-12С | 50 | 170 | 1989 | 90 |
|  |  | 100 | 162 |  |  |
| 10 | сеть водоснабжения от УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Лесная, 21) | 89 | 82 | 1989 | 90 |
| 11 | сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) от УТ-12С до УТ-15С | 100 | 240 | 1989 | 90 |
|  |  | 32 | 12,5 |  |  |
| 12 | сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С | 159 | 124 | 1989 | 90 |
| 13 | сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С | 159 | 556 | 1989 | 90 |
| 14 | сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6) | 108 | 25 | 1989 | 90 |
| 15 | сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8 | 108 | 58 | 1989 | 90 |
| 16 | сеть водоснабжения от УТ-10С – УТ-9С | 159 | 158 | 1989 | 90 |
| 17 | сеть водоснабжения от УТ-9С - УТ-9СА | 108 | 58 | 1989 | 90 |
| 18 | сеть водоснабжения от УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 8) | 57 | 7,4 | 1989 | 90 |
| 19 | сеть водоснабжения от УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 7) | 89 | 40 | 1989 | 90 |
| 20 | сеть водоснабжения УТ-9С – УТ-4С | 159 | 198 | 1989 | 90 |
| 21 | сеть водоснабжения – УТ-4СА | 57 | 30 | 1989 | 90 |
| 22 | сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 4,4а) | 89 | 60 | 1989 | 90 |
|  |  | 57 | 60 |  |  |
| 23 | сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 2,2а) | 89 | 60 | 1989 | 90 |
|  |  | 57 | 60 |  |  |
| 24 | сеть водоснабжения от УТ-4с до УТ-7с | 100 | 50 | 1989 | 90 |
| 25 | сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 3 | 89 | 20 | 1989 | 90 |
| 26 | сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 1 | 57 | 20 | 1989 | 90 |
| 27 | сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира | 57 | 20 | 1989 | 90 |
| 28 | сеть водоснабжения от ж/д 2 до ж/д 4 ул. Есенина | 63 | 125 | 2013 | 20 |
| 29 | сеть водоснабжения от ж/д 4 до ж/д 6 ул. Есенина | 63 | 83 | 2013 | 20 |
| 30 | сеть водоснабжения ж/д 2 до УГПД | 57 | 30 | 1989 | 90 |
| 31 | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-4С до УТ-3С | 159 | 48 | 1989 | 90 |
| 32 | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-3С до УТ-2С | 159 | 78 | 1989 | 90 |
| 33 | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-2с до УТ-1С | 159 | 53 | 1989 | 90 |
| 34 | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-1С до УТ-5 | 159 | 117 | 1989 | 90 |
| 35 | сеть водоснабжения от УТ5 до УТ-1юж | 159 | 47 | 1989 | 90 |
| 36 | сеть водоснабжения, от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 110 | 625,7 | 2013 | 20 |
|  |  | 25 | 90 |  |  |
| 37 | сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж | 219 | 149 | 1989 | 90 |
| 38 | сеть водоснабжения от УТ-2юж до УТ-6юж по ул.Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93) | 38 | 112 | 1989 | 90 |
|  |  | 219 | 213 |  |  |
|  |  | 32 | 85 |  |  |
| 39 | сеть водоснабжения от УТ-4юж до водозабора | 219 | 200,5 | 1989 | 90 |
| 40 | сеть водоснабжения от УТ-5 до УТ-4 | 160 | 170 | 2018 | 5 |
| 41 | сеть водоснабжения от УТ-4 до УТ-3 | 159 | 50 | 1989 | 90 |
| 42 | сеть водоснабжения от УТ-3 до УТ-2 | 160 | 204 | 2018 | 5 |
| 43 | сеть водоснабжения от УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная | 57 | 56 | 1989 | 90 |
| 44 | сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная | 57 | 60 | 1989 | 90 |
| 45 | сеть водоснабжения от УТ-2 до УТ-1 | 159 | 165 | 1989 | 90 |
| 46 | сеть водоснабжения от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский) | 159 | 27 | 1989 | 90 |
| 47 | сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-4Кос | 108 | 846,95 | 1989 | 90 |
| 48 | сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3 | 57 | 34 | 1989 | 90 |
| 49 | сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5 | 57 | 42 | 1989 | 90 |
| 50 | сеть водоснабжения от УТ-4-КОС до КОС-700 | 100 | 81,7 | 1989 | 90 |
| 51 | сеть водоснабжения от водозабора до скважин | 100 | 1150 | 1989 | 90 |
|  | ИТОГО: |  | 7213,75 |  |  |

1.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Подземные воды водоносного горизонта по бактериологическим, радиационным и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», за исключением требований по содержанию железа. Для обеспечения соответствия указанного показателя на водозаборе проводится процесс обезжелезивания питьевой воды перед подачей потребителям.

Станциями I подъема в количестве 3-х штук с глубины 150 метров глубинными насосами марки ЭВЦ-6,8 вода по трубопроводу подается на станцию обезжелезивания, где проходит через 2 фильтра объемом 16 м3 в бак накопитель объемом 25 м3. Насосами 2 подъема марки К-90/550 в количестве 2-х штук вода подается в водонапорную башню объемом 200 м3. Из водонапорной башни вода самотеком попадает в распределительную водопроводную сеть п. Имбинский. Перед подачей вода не хлорируется.

Станция обезжелезивания имеет износ 75 %.

Контроль качества подземных вод в настоящее время осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной дирекцией ООО «Водоснабжение» и согласованной Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Таблица 2. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина | Микробиологические | 1 раз в квартал | 12 |
|  | Органолептические | 1 раз в месяц | 36 |
|  | Обобщённые | 1 раз в месяц | 36 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 3 |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 3 |
| Перед поступлением в распределительную с ъ | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Обобщённые | 1 раз в месяц | 1 |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 1 |
| Распределительная сеть | Микробиологические | 1 раз в квартал | 8 |
|  | Органолептические | 1 раз в месяц | 24 |
| Капитальный Ремонт и другие виды технических работ | После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |  |

Таблица 3. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы

| Микробиологические и паразитологические |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Нормативы |
| Термотолерантные колиморфные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиморфные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующихся колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |
| Органолептические |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Нормативы |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус |  | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 1,5 |

Таблица 4. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды, нормативная документация на метод исследования с указанием допустимой ошибки(погрешности)

| Показатель | Единица измерения | Норматив(ПДК) | НД на метод определения (исследования); погрешность определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| Запах | балл | 2 | ГОСТ 3351-74;не определена |
| Цветность | градус | 20 | ГОСТ 3351-74; 1,5 |
| Привкус | балл | 2 | не определена |
| Мутность | мг/л | 2 | ГОСТ 3351-74;0,11 |
| Обобщённые показатели и показатели органического загрязнения |  |  |  |
| Водородный | рн | 6-9 | ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97; 0,01 |
| Общая минерализация | мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72;73 |
| Жёсткость общая | ож | 7.0 | ГОСТ Р 52407-2005;0,9 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | $.0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99; 0,5 |
| Аммиак и аммоний-ион | мг/л | 1,5 | ГОСТ 4192-82; 0,11 |
| Нитриты | мг/л | 3,0 | ГОСТ 4192-82;0,0004 |
| Неорганические вещества |  |  |  |
| Солевой состав |  |  |  |
| Фториды | мг/л | 1,5 | ГОСТ 43 86-89;3,5 |
| Сульфаты | мг/л | 500 | ГОСТ 52964-2008;не определена |
| Металлы |  |  |  |
| Алюминий | мг/л | 0,2 | ГОСТ 18165-89;0 |
| Бериллий | мг/л | 0,0002 | ГОСТ 18294-2004;0 |
| Селен | мг/л | 0,01 | ГОСТ 19413-89;0 |
| Стронций | мг/л | 7,0 | ГОСТ 23950-80;0,19 |
| Марганец | мг/л | 0,1 | ГОСТ 4974-72;0 |
| Ртуть | мг/л | 0,0005 | ГОСТ 51212-98;0 |
| Хром | мг/л | 0,05 | ГОСТ 52962-2008;0 |
| Барий | мг/л | 0,7 | ПНДФ 14.1:2:253-09;0 |
| Молибден | мг/л | 0,07 | ПНДФ 14.1:2:253-09;0 |
| Кадмий | мг/л | 0,001 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98;0 |
| Никель | мг/л | 0,02 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98;не определена |
| Свинец | мг/л | 0,01 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98;не определена |
| Железо | мг/л | 0,3 | ГОСТ 4011-72;0,06 |
| Неметаллические элементы |  |  |  |
| Бор | мг/л | 0,5 | ГОСТ Р 51210-98;0,08 |
| Мышьяк | мг/л | 0,01 | ГОСТ 4152-89;0 |
| Фенол | мг/л | 0,001 | МУК4.1.1263-03 |
| Радиологические |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа-радиоактивность | Бк/кг | 0,2 | МВИ ЦВ 1.10.36-2009 |
| Удельная суммарная бета-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 | МВИ ЦВ 1.10.37-2009 |
| Радон-222,удельная Активность | Бк/кг | 60 | МВИ ВНИИФТРИ От 29.12.1993 |
| SUM радионкулидов | единицы | <=1,0 |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |
| ОМЧ | КОЕ/мл | менее 3 | МУК 4.2.1018-01 |

Отбор проб воды осуществляется в месте водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети (6 точек отбора).

Отбор проб питьевой воды производится из водозаборных устройств, расположенных в зонах эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации.

1.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Система водоснабжения п. Имбинский построена в 1989 г. Плановая реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения п. Имбинский выявлены следующие проблемные места:

- износ водопроводных сетей и запорной арматуры составляет 90 %;

- качество воды из скважин не соответствует нормативным по показателю «Железо». В соответствии с техническими характеристиками, станция обезжелезивания водозабора может принимать исходную воду с максимальной концентрацией трёхвалентного железа до 5 мг/л. Для доведения питьевой воды до нормальных показателей по содержанию железа на выходе из станции обезжелезивания необходимо реконструировать станцию обезжелезивания питьевой воды;

- высокий процент потерь (24,6% от суммарного подъема воды), обусловленный износом сетей, а также безучетным сверхнормативным потреблением;

- существующие сети водоснабжения спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности. Согласно п. 8.5 СП 8.13130 водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м;

- согласно п. 18 «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении»в целях повышения качества и надежности водоснабжения рекомендуется проведение реагентной обработки и промывки скважин.

1.4 Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

Территории, неохваченные централизованным водоснабжением, в п. Имбинский отстутствуют.

1.5 Средняя численность населения, неохваченных централизованным водоснабжением

Централизованным водоснабжением охвачено 100 % населения п. Имбинский.

1.6 Описание системы питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Имбинский являются подземные воды водоносного нижнеюрского-верхнепермского терригенно-карбонатного комплекса.

Кровля водоносного нижнеюрского-верхнепермского терригенно-карбонатного комплекса залегает на глубине 53,7 – 110 м. Водовмещающими породами являются переслаивающиеся песчаники разнозернистые глинистые с прослоями алевролитов и углистых аргиллитов, бурых углей. В верхней части переясловской свиты нижней юры развиты горельники мощностью до 30 м и более. Мощность водоносного горизонта в среднем 91 – 137 м. В целом вся толща характеризуется очень малой водообильностью. Подземные воды пластово-порового типа образуют практически единый водоносный комплекс, в котором выделяются отдельные более-менее водонасыщенные горизонты, приуроченные к слоям тонкозернистых песчаников. Глубина залегания установившегося уровня подземных вод варьирует от 32 – 40 м. Подземные воды напорные.

Эксплуатационные запасы подземных вод ранее не оценивались и на государственную экспертизу не представлялись.

Водозабор располагается в черте п. Имбинский и состоит из 3-х артезианских скважин. Установленная производственная мощность Имбинского водозабора 0,4 тыс.м3/ сутки. Водозабор эксплуатируется с 1985 года. Водозабор и водопроводные сети предназначены для снабжения поселка Имбинский хозяйственно-питьевой водой, а также водой для противопожарных целей.

Глубина эксплуатируемых скважин составляет 195 – 222 м. Вода подается 3 глубинными насосами марки ЭЦВ с электродвигателями марки ПЭДВ. Глубинные насосы работают в ручном режиме.

Местоположение скважины №2 –п. Имбинский, 185-й км автодороги Седаново-Кодинск; координаты скважины:58°06’ с.ш.; 99°36' в.д.; дебит 3,5 л/сек; глубина скважины -222,00 м. Качество воды: физические свойства: слабомутная, цвет – 0°; запах – 0 баллов; вкус – 0 баллов; химический состав подземных вод: сухой остаток 328,0 мг/дм3; жёсткость общая- 1,0 экв/дм3; pH-8,0.

Скважина обсажена трубами Д=720 мм от 0 до 34 м; Д=630 мм от 34 до 57,4 м; Д=529 мм от 57,4 м до 110,5 м; Д=445 мм от 110,5 до 167,5 м; далее без обсадки. Рабочая часть фильтра Д=273 мм установлена в интервалах 131-134,2 м; 145,8-164,5 м; Д=108 мм в интервалах 177,05-194,6 м;201,8-217,9 м и оборудована насосом ЭЦВ-6 на глубине 130,0 м.

Местоположение скважины №4 – п. Имбинский, 185-й км автодороги Седаново-Кодинск; координаты скважины:58°06’ с.ш.; 99°36' в.д.; дебит 1,84 л/сек; глубина скважины 210,00 м. Качество воды: физические свойства-прозрачность-2,5 см, цветность- 20°;запах-1 балл; вкус-1 балл; химический состав подземных вод-сухой остаток 402,0 мг/дм3; жёсткость общая 1,9 экв/дм3; жёсткость устранимая 1,9 экв/ дм3; pH-6,5.

Скважина обсажена трубами Д=720 мм от 0 до 31 м; Д=630 мм от 31 до 65,0 м; Д=529 мм от 65,0 м до 88,0 м; далее без обсадки. Рабочая часть фильтра Д=325 мм установлена в интервалах 53,65-123,6 м; 145,8-164,5 м; Д=168 мм в интервалах 140,9 – 205,956 м и оборудована насосом ЭЦВ-6 на глубине 115 – 130,0 м.

Местоположение скважины №5 – п. Имбинский,185-й км автодороги Седаново-Кодинск; координаты скважины:58°06' с.ш.; 99°36' в.д.; дебит 1,25 л/сек; глубина скважины 195.00 м. Качество воды: физические свойства-прозрачность-1,5 см, цветность- 15°;без запаха; без вкуса; химический состав подземных вод-сухой остаток 200,0 мг/дм3; жёсткость общая 2,53 экв/дм3; жёсткость устранимая 2,43 экв/дм3; pH-6,4.

Общая протяженность сетей водопровода составляет 7213,75 м. Для незамерзания воды в системе водоснабжения применяется совместная прокладка трубопроводов водоснабжения и теплоснабжения.

Обеззараживание воды на водопроводе из подземного источника отсутствует в связи со стабильностью бактериологических показателей.

Отбор проб воды для проведения анализа на содержание остаточного хлора проводится после дезинфекции трубопроводов при проведении ремонтных или иных технических работ.

Рисунок 1. Местоположение источников централизованного водоснабжения п. Имбинский

Таблица 5. Оборудование насосных станций I-го подъема

| Наименование | Марка насоса | Мощность, м3/час | Электро-двигатель | Год установки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКВ. № 2 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | Погружной ПЭДВ 4,5-140 | 2017 | 90 |
| СКВ. № 4 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | Погружной ПЭДВ 16-180 | 2019 | 30 |
| СКВ. № 5 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | Погружной ПЭДВ 16-180 | 2019 | 30 |

Контроль работы скважинными глубинными насосами и режим управления осуществляются операторами насосных установок из помещения насосной станции. На щите управления в операторской установлены амперметры, сигнальные лампы, ключи управления, счетчик уровня воды.

Вода от скважин под напором насосов I-го подъема проходит через смеситель d=300 мм, где проходит обогащение воды кислородом (т.е. аэрация).

Подача воздуха производится из воздухосборника ВС – 3,2, d=1200 мм объемом=3,2 м3 из низколегированной стали, куда он нагнетается компрессором (марка ВУ –0,6/13м Q= 0,6 м3/минР= 13 кгс/ см2 с электродвигателем 4 А 112 М4УЗ И = 1455 об/мин N =5,5 кВт) вода с воздухом поступает в напорные фильтры (2 шт. ФОВ – 1,4 –0,6 d=1500 мм) осветительные, однокамерные, где происходит фильтрование воды через кварцевый песок с крупностью зерен 1,0-2,0 мм при высоте фильтрующего слоя 1300 мм. Осветительные фильтры состоят из корпуса, нижних и верхних распределительных устройств трубопроводов, запорной арматуры и пробоотборного устройства и воздушниками для удаления выделяющихся из воды газов. При фильтрации вода, смешанная с воздухом, выделяет железо, на поверхности зерен песчаной загрузки образуя каталитическую пленку. Пленка значительно интенсифицирует процесс обезжелезивания. Необходимым условием образования действия пленки является наличие в воде кислорода. Отключение фильтров на промывку проводится регулярно 1 раз в двое суток до состояния чистой воды. Промывка проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации фильтров. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). Промывной бак расположен в фильтровальном зале и служит для хранения промывной воды и промывки фильтров. В промывном баке предусмотрен автоматический режим регулирования уровня воды с помощью датчиков. После промывки фильтров бак заполняется чистой водой до отметки «верхний уровень». Промывка происходит в направлении снизу-вверх. Интенсивность и продолжительность промывки применяется в соответствии с данными лаборатории.

Промывка фильтров проводится промывными насосами марки КМ 160/20 в количестве 2 штук. Производительностью 160 м3/час с напором 20 м. После промывки вода удаляется через дренажный трубопровод. Дренажный трубопровод связан с дренажной емкостью, которая находится на территории водозабора в земле. Вода загрязненная сливается по трубопроводу и заполняет контейнера, где оседает двухвалентное железо. По мере накопления первого контейнера, заполняются один за другим остальные 3 контейнера. Вода самотеком поступает в другой отсек дренажной емкости, где происходит дальнейшая очистка воды от железа. Далее вода самотеком уходит в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации поселка Имбинский на КНС-2. С КНС-2 вода поступает на дальнейшую обработку на КОС–700.

Станциями I подъема в количестве 3-х штук с глубины 150метров глубинными насосами марки ЭВЦ-6,8 вода по трубопроводу подается на станцию обезжелезивания, где проходит через 2 фильтра объемом 16 м3 в бак накопитель объемом 25 м3. Насосами 2 подъема марки К-90/550 в количестве 2-х штук вода подается в водонапорную башню объемом 200 м3. Из водонапорной башни вода самотеком попадает в распределительную водопроводную сеть п. Имбинский.

Проектная мощность насосных станций I-го подъема составляет 1,6 тыс. м3/сут., фактическая производительность – 480 м3/сут. Установленная производственная мощность водоочистных сооружений – 0,4 тыс. м3/сут.

Износ оборудования насосной станции II подъема, станции обезжелезивания произведен исходя из срока службы оборудования. Срок службы компрессоров и насосного оборудования согласно данным изготовителей составляет 3 года. Нормативный срок службы водонапорной башни – 40 лет.

Таблица 6. Оборудование насосной станции II подъема, станции обезжелезивания

| Наименование | Марка | Мощность | Электродвигатель | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор | ВУ-0,6/13М1 | Q-0,6 м3/мин Р-13 кгс/см2 | эл. дв. 4А112М4У3 п-1455 об/мин N-5,5 кВт | 90 |
| Компрессор | ВУ-0,6/13М1 | Q-0,6 м3/мин Р-13 кгс/см2 | эл.дв.4А112М4У3 п-1455 об/мин N-5,5 кВт | 90 |
| Фильтр №1 |  | V=16 м3 |  | 80 |
| Фильтр №1 |  | V=16 м3, загрузка-кварцевый песок 1,0-2,0 мм, – 1,2 м |  | 80 |
| Насосы 2-го подъема | К 100-65-200 | 100 м3/час напор 45 м | АИР 180S2 (22/3000),22 кВт | 30 |
| Насос 2-го подъема | К 90/45-4хЛ4 | 90 м3/час напор 43 м | 4А-160-S2, 15 кВт | 80 |
| Промывочный насос ПН-1 | КМ 160/20 |  | 4А160S4, n=1500об/мин; N-5,5кВт | 80 |
| Промывочный насос ПН-2 | КМ 160/20 |  | 4А160S4, n=1500 об/мин; N-5,5 кВт | 80 |
| Воздухосборник | ВС – 3,2 | d=1200 мм V=3,2 м3 |  |  |
| Бак накопитель-резервуар промывной воды |  | V=25 м3 |  | 80 |
| Водонапорная башня |  |  | V=200 м3 | 78 |

Рисунок 2. Технологическая схема станции обезжелезивания вод подземных источников п. Имбинский

На основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ООО «ПРОЕКТ Е4» в 2018 г. разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин подземных вод п. Имбинский.

Таблица 7. Границы поясов ЗСО

| № скважины | Граница I пояса ЗСО | Граница II пояса ЗСО | Граница III пояса ЗСО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 50 м | 107 м | 537 м |
| 4 | 50 м | 78 м | 389 м |
| 5 | 50 м | 64 м | 321 м |

Рисунок 3. План поясов ЗСО

В каждом из 3-х поясов ЗСО устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно существующим нормативным документам в пределах поясов ЗСО водозабора должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту подземных вод от преждевременного истощения и техногенного загрязнения. Такой режим устанавливается отдельно для каждого пояса ЗСО.

Санитарный режим в первом поясе ЗСО

На территории первого пояса ЗСО водозабора запрещается осуществление всех видов хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованием и добычей подземных вод. На указанной территории разрешаются только работы, связанные с эксплуатацией водозабора и ведение работ по теме «Оценка запасов подземных вод». Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы. Все скважины должны иметь единое ограждение первого пояса ЗСО, дорожки обустроены твердым покрытием. Для исключения возможности умышленного загрязнения подземных вод через устье скважин территория должна быть обеспечена охраной. Оголовки скважин и водопровод должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через устье скважин и насосное устройство.

Скважины водозабора должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля фактического водоотбора и динамического уровня подземных вод.

Санитарный режим во втором и третьем поясе ЗСО

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

1.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты системы централизованного водоснабжения находятся в собственности муниципального образования Кежемский район Красноярского края. Надежность технического состояния сетей водоснабжения и водозаборых узлов обеспечивает ООО «Водоснабжение».

2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения п. Имбинский являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения п. Имбинский включают:

- обеспечение сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде;

- поддержание стандартов качества питьевой воды;

- обеспечение II категории надежности системы водоснабжения;

- модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- проектирование и строительство уличной водопроводной сети.

Основными задачами являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

1 сценарий развития централизованных систем водоснабжения:

За последние 10 лет наблюдается естественная убыль населения. На расчетный срок (2028 г.) данный сценарий предполагает негативный вариант развития п. Имбинский, при котором численность населения сокращается либо сохраняется на существующем уровне, строительство нового жилья не предполагается.

При данном сценарии схемой водоснабжения предлагается:

- Капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения;

- Реконструкция станции обезжелезивания;

- Строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5;

- Строительство резервной дизельной электростанции;

- Ремонт и замена насосного оборудования источников водоснабжения;

- Установка современного оборудования для единой диспетчеризации.

2 сценарий развития централизованных систем водоснабжения:

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования.

Сценарий развития п. Имбинский предполагает строительство благоустроенного жилья.

В основу Генерального плана муниципального образования «Имбинский сельсовет» в части населенного пункта поселок Имбинский положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения – сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений.

Градостроительная стратегия направлена на формирование поселка Имбинский как развитого социально-экономического населенного пункта Красноярского края. Стратегической целью развития поселка Имбинский является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития поселка Имбинский.

Прогноз Генерального плана развития Имбинского сельского поселения предполагает рост населения. Численность населения поселка Имбинский на расчетный срок принята 1400 человек.

При данном сценарии развития п. Имбинский схемой водоснабжения предлагается дополнить мероприятия по 1 сценарию:

- Строительство новых водопроводных сетей для подключения предполагаемых к строительству микрорайонов;

- Строительство дополнительной водонапорной башни для хранения второй половины противопожарного запаса.

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Балансы подачи и реализации воды составлены на основании предоставленных сведений о фактическом потреблении воды.

Таблица 8. Общий баланс подачи и реализации воды

| Категория потребителей | Реализация тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Поднято воды насосными станциями I подъема | 84,799 | 73,95 | 80,723 |
| Всего реализовано: | 50,017 | 50,46 | 53,186 |
| Производственные | 11,89 | 12,52 | 7,698 |
| Потери -% потерь | 22,892 27,0 | 10,97 14,8 | 19,839 24,6 |

Рисунок 4. Реализация воды за2017 – 2019 гг.

Из таблицы следует, что потребителям подается 75,4 % воды.

Высокий уровень потерь воды обусловлен неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей (90 % износ).

Основные виды повреждений водопроводной сети:

- нарушения стыков соединений;

- повреждения стенок труб (переломы, свищи, трещины).

3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориально водопотребление п. Имбинский представляет собой единую зону водоснабжения.

Таблица 9. Водопотребление воды (годовой и в сутки максимальный)

| Категория потребителей | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год, тыс. м3/год | Сутки, м3/сут | Год, тыс. м3/год | Сутки, м3/сут | Год, тыс. м3/год | Сутки, м3/сут |
| Всего реализовано: | 50,017 | 139,93 | 50,46 | 144,42 | 53,186 | 155,16 |
| -Население | 16,14 | 44,22 | 18,99 | 52,03 | 15,93 | 43,64 |
| -Бюджет | 3,706 | 14,88 | 2,96 | 11,89 | 3,287 | 13,20 |
| -Прочие | 26,747 | 73,28 | 26,63 | 72,96 | 33,128 | 90,76 |
| ООО «Водоотведение» | 1,88 | 7,55 | 1,88 | 7,55 | 1,88 | 7,55 |
| Производственные | 11,89 | 47,75 | 12,52 | 50,28 | 7,698 | 30,92 |
| ИТОГО П. ИМБИНСКИЙ: | 61,91 | 187,68 | 62,98 | 194,71 | 60,88 | 186,07 |

3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и прочие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

| Категория потребителей | Реализация тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Всего реализовано: | 50,017 | 50,46 | 53,186 |
| Население Бюджет Прочие ООО «Водоотведение» | 16,140 3,706 26,747 1,88 | 18,99 2,96 26,63 1,88 | 15,93 3,287 33,128 1,88 |
| Производственные Потери -% потерь | 11,89 22,892 27,0 | 12,52 10,97 14,8 | 7,698 19,839 24,6 |

Рисунок 5. Структурный водный баланс реализации воды (2019 г.)

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время численность населения п. Имбинский составляет 603 человека.

Исходя из статистических данных за 2019 г. суточный расход воды на одного человека составляет 73 л/сут.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130. При застройке зданиями высотой до двух этажей расход воды на наружное пожаротушение на один пожар составляет 5 л/с, при застройке зданиями высотой от трех этажей расход воды на наружное пожаротушение на один пожар составляет 10 л/с, количество одновременных пожаров – 1.

На внутренне пожаротушение планируемого КСК – 2 струи по 2,5 л/с.

Общий расчетный пожарный расход – 20 л/с.

Согласно п. 9.5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Для гарантированного пожаротушения предлагается устройство дополнительной водонапорной башни, аналогичной действующей, для хранения второй половины противопожарного запаса, располагаемой в непосредственной близости от существующей башни.

Расход воды на полив принимается 60 л/сут в соответствии с требованиями п. 5.3 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий).

Таблица 11. Расчетное водопотребление п. Имбинский за 2019 г.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед. изм. | Кол-во | Норма водопот- ребления, л | Qср.сутм3/сут | Qсут.мах м3/сут | Ксут. min | Qсут.мin м3/сут | qч.max м3/час | qч.min м3/час | q, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Жилые здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 603 | 73 | 44,02 | 48,42 | 0,70 | 30,81 | 6,05 | 0,03 | 1,68 |
| 2 | Полив | чел. | 603 | 60 | 36,18 | 39,80 |  | 25,33 | 4,97 | 0,02 | 1,38 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 80,20 | 88,22 |  | 56,14 | 11,03 | 0,05 | 3,06 |
| 1 | Имбинская врачебная амбулатория | пос. | 50 | 10 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,35 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| 2 | Имбинская участковая больница инфекционное отделение | коек | 30 | 120 | 3,60 | 3,96 |  | 2,52 | 0,50 | 0,00 | 0,14 |
| 3 | Сестринский уход | коек | 10 | 120 | 1,20 | 1,32 |  | 0,84 | 0,17 | 0,00 | 0,05 |
| 4 | МОУ Имбинская средняя общеобразовательная школа | уч. | 56 | 20 | 1,12 | 1,23 |  | 0,78 | 0,15 | 0,00 | 0,04 |
| 5 | МДОУ Имбинский детский сад «Лесная сказка» | дет. | 100 | 40 | 4,00 | 4,40 |  | 2,80 | 0,55 | 0,00 | 0,15 |
| 6 | МУ Сельский дом культуры «Юность» | мест | 120 | 8 | 0,96 | 1,06 |  | 0,67 | 0,13 | 0,00 | 0,04 |
| 7 | МУ «Имбинская сельская библиотека» | пос. | 30 | 15 | 0,45 | 0,50 |  | 0,32 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| 8 | Администрация | раб. | 20 | 15 | 0,30 | 0,33 |  | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| 9 | Магазины | раб. | 12 | 30 | 0,36 | 0,40 |  | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| 10 | Пекарня | бл. | 1122 | 12 | 13,46 | 14,81 |  | 9,42 | 1,85 | 0,01 | 0,51 |
| 11 | Кафе | бл. | 475 | 12 | 5,70 | 6,27 |  | 3,99 | 0,78 | 0,00 | 0,22 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 31,66 | 34,82 |  | 22,16 | 4,35 | 0,02 | 1,21 |
| 1 | Производственная база по лесопилению |  |  |  | 30,92 | 34,01 | 0,70 | 21,64 | 4,25 | 0,02 | 1,18 |
| 2 | ООО "Водоотведение" |  |  |  | 7,55 | 8,31 |  | 5,29 | 1,04 | 0,00 | 0,29 |
| 3 | Котельная |  |  |  | 90,00 | 99,00 |  | 63,00 | 12,38 | 0,05 | 3,44 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 128,47 | 141,32 |  | 89,93 | 17,66 | 0,07 | 4,91 |
|  | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: |  |  |  | 240,33 | 264,36 |  |  | 33,04 | 0,14 | 9,18 |

Рисунок 6. Расчетный структурный водный баланс реализации воды (2019 г.)

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для организаций которые осуществляют снабжение водой или их передачу установлена обязанность по осуществлению деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов. Организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

Муниципальными органами власти и ООО «Водоснабжение» ведется работа во исполнение требований законодательных актов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Потребители, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по утвержденным нормативным (расчетным) объемам водопотребления.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений

Источником водоснабжения п. Имбинский служат 3 артезианские скважины. Установленная мощность насосных станций I-го подъема составляет 1,6 тыс. м3/сут; фактическая мощность насосных станций I-го подъема – 0,48 тыс. м3/сут. Установленная производственная мощность водоочистных сооружений – 0,4 тыс. м3/сут.

Таблица 12. Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности систем водоснабжения

| Баланс вобопотреб-ления, м3/сут | Производи-тельность очистных сооружений, м3/сут | Производи-тельность водозабора, м3/сут. | Резерв мощностей очистных сооружений, м3/сут | Резерв производительности водозабора, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240,43 | 400 | 480 | 159,57 | 239,57 |

Таким образом, резерв мощности очистных сооружений составляет 40%, резерв производительности водозабора – 50%.

3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Перспективный рост численности населения к 2028 г. для п. Имбинский предусматривается с 603 чел. до 1400 чел.

Таким образом увеличение расхода воды на 2028 г. будет происходить за счет роста численности населения, за счет подключения новых абонентов и улучшения степени благоустройства.

Таблица 13. Прогнозные балансы потребления воды (2025 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед. изм. | Кол-во | Норма водопот- ребления, л | Qср.сутм3/сут | Qсут.мах м3/сут | Qсут.мin м3/сут | qч.max м3/час | qч.min м3/час | q, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Жилые здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 1000 | 73 | 73,00 | 80,30 | 51,10 | 10,04 | 0,04 | 2,79 |
| 2 | Полив | чел. | 1000 | 60 | 60,00 | 66,00 | 42,00 | 8,25 | 0,04 | 2,29 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 133,00 | 146,30 | 93,10 | 18,29 | 0,08 | 5,08 |
| 1 | Имбинская врачебная амбулатория | пос. | 50 | 10 | 0,50 | 0,55 | 0,35 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| 2 | Имбинская участковая больница инфекционное отделение | коек | 30 | 120 | 3,60 | 3,96 | 2,52 | 0,50 | 0,00 | 0,14 |
| 3 | Сестринский уход | коек | 10 | 120 | 1,20 | 1,32 | 0,84 | 0,17 | 0,00 | 0,05 |
| 4 | МОУ Имбинская средняя общеобразовательная школа | уч. | 397 | 20 | 7,94 | 8,73 | 5,56 | 1,09 | 0,00 | 0,30 |
| 5 | МДОУ Имбинский детский сад «Лесная сказка» | дет. | 140 | 40 | 5,60 | 6,16 | 3,92 | 0,77 | 0,00 | 0,21 |
| 6 | МУ Сельский дом культуры «Юность» | мест | 150 | 8 | 1,20 | 1,32 | 0,84 | 0,17 | 0,00 | 0,05 |
| 7 | МУ «Имбинская сельская библиотека» | пос. | 50 | 15 | 0,75 | 0,83 | 0,53 | 0,10 | 0,00 | 0,03 |
| 8 | Администрация | раб. | 20 | 15 | 0,30 | 0,33 | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| 9 | Магазины | раб. | 12 | 30 | 0,36 | 0,40 | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| 10 | Пекарня | бл. | 1122 | 12 | 13,46 | 14,81 | 9,42 | 1,85 | 0,01 | 0,51 |
| 11 | Кафе | бл. | 475 | 12 | 5,70 | 6,27 | 3,99 | 0,78 | 0,00 | 0,22 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 40,62 | 44,68 | 28,43 | 5,58 | 0,02 | 1,55 |
| 1 | Производственная база по лесопилению |  |  |  | 30,92 | 34,01 | 21,64 | 4,25 | 0,02 | 1,18 |
| 2 | ООО "Водоотведение" |  |  |  | 7,55 | 8,31 | 5,29 | 1,04 | 0,00 | 0,29 |
| 3 | Котельная |  |  |  | 90,00 | 99,00 | 63,00 | 12,38 | 0,05 | 3,44 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 128,47 | 141,32 | 89,93 | 17,66 | 0,07 | 4,91 |
|  | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: |  |  |  | 302,09 | 332,30 | 211,46 | 41,54 | 0,18 | 11,54 |

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды (2030 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед. изм. | Кол-во | Норма водопот- ребления, л | Qср.сутм3/сут | Qсут.мах м3/сут | Qсут.мin м3/сут | qч.max м3/час | qч.min м3/час | q, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Жилые здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 1400 | 73 | 102,20 | 112,42 | 71,54 | 14,05 | 0,06 | 3,90 |
| 2 | Полив | чел. | 1400 | 60 | 84,00 | 92,40 | 58,80 | 11,55 | 0,05 | 3,21 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 186,20 | 204,82 | 130,34 | 25,60 | 0,11 | 7,11 |
| 1 | Имбинская врачебная амбулатория | пос. | 50 | 10 | 0,50 | 0,55 | 0,35 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| 2 | Имбинская участковая больница инфекционное отделение | коек | 30 | 120 | 3,60 | 3,96 | 2,52 | 0,50 | 0,00 | 0,14 |
| 3 | Сестринский уход | коек | 10 | 120 | 1,20 | 1,32 | 0,84 | 0,17 | 0,00 | 0,05 |
| 4 | МОУ Имбинская средняя общеобразовательная школа | уч. | 397 | 20 | 7,94 | 8,73 | 5,56 | 1,09 | 0,00 | 0,30 |
| 5 | МДОУ Имбинский детский сад «Лесная сказка» | дет. | 140 | 40 | 5,60 | 6,16 | 3,92 | 0,77 | 0,00 | 0,21 |
| 6 | МУ Сельский дом культуры «Юность» | мест | 150 | 8 | 1,20 | 1,32 | 0,84 | 0,17 | 0,00 | 0,05 |
| 7 | МУ «Имбинская сельская библиотека» | пос. | 50 | 15 | 0,75 | 0,83 | 0,53 | 0,10 | 0,00 | 0,03 |
| 8 | Администрация | раб. | 20 | 15 | 0,30 | 0,33 | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| 9 | Магазины | раб. | 12 | 30 | 0,36 | 0,40 | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| 10 | Пекарня | бл. | 1122 | 12 | 13,46 | 14,81 | 9,42 | 1,85 | 0,01 | 0,51 |
| 11 | Кафе | бл. | 475 | 12 | 5,70 | 6,27 | 3,99 | 0,78 | 0,00 | 0,22 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 40,62 | 44,68 | 28,43 | 5,58 | 0,02 | 1,55 |
| 1 | Производственная база по лесопилению |  |  |  | 30,92 | 34,01 | 21,64 | 4,25 | 0,02 | 1,18 |
| 2 | ООО "Водоотведение" |  |  |  | 7,55 | 8,31 | 5,29 | 1,04 | 0,00 | 0,29 |
| 3 | Котельная |  |  |  | 90,00 | 99,00 | 63,00 | 12,38 | 0,05 | 3,44 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 128,47 | 141,32 | 89,93 | 17,66 | 0,07 | 4,91 |
|  | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: |  |  |  | 355,29 | 390,82 | 248,70 | 48,85 | 0,21 | 13,57 |

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчетное годовое потребление воды рассчитано на основании среднесуточного водопотребления каждой группой абонентов и количества дней потребления в год:

- 365 дней – потребление воды населением;

- 60 дней – на полив;

- 200 или 249 дней – работа объектов социально-культурного сектора.

Таблица 15. Фактическое и ожидаемое потребление воды

| Год | Среднесуточное потребление, м3/сут | Максимальное суточное потребление, м3/сут | Годовое потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 186,07 | 204,68 | 60,885 |
| 2025 | 302,09 | 332,30 | 75,541 |
| 2030 | 355,29 | 390,82 | 87,639 |

2030 г.

Рисунок 7. Диаграмма расчетного годового потребления воды

Из диаграммы видно, что на расчетный срок ожидается увеличение потребления воды, связанное с увеличением численности населения п. Имбинский.

3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориально п. Имбинский не имеет технологические зоны водоснабжения. Хозяйственно-питьевая вода подается на поселок целиком.

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Таблица 16. Расход воды по типам абонентов

| Группа абонентов | Ед. изм. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление в жилищно - коммунальном секторе | м3/сут | 73,00 | 102,20 |
| Полив | м3/сут | 60,00 | 84,00 |
| Потребление социально-культурного сектора | м3/сут | 40,62 | 40,62 |
| Промышленный сектор | м3/сут | 128,47 | 128,47 |

Рисунок 8. Структурный водный баланс реализации воды (2025 г.)

Рисунок 9. Структурный водный баланс реализации воды (2030 г.)

Таблица 17. Расчетный часовой расход воды в 2025 г.

Таблица 18. График расчетного часового водопотребления в 2025 г.

Таблица 19. Расчетный часовой расход воды в 2030 г.

Рисунок 10. График расчетного часового водопотребления в 2030 г.

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Объем потерь воды зависит от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Таблица 20. Фактические и планируемые потери воды

| Показатель | 2019 г. |  | 2025 г. |  | 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год, тыс.м3 | Средне-суточные, м3/сут | Год, тыс.м3 | Средне-суточные, м3/сут | Год, тыс.м3 | Средне-суточные, м3/сут |
| Потери питьевой воды при ее транспортировке | 19,839 | 54,35 | 10,30 | 28,22 | 4,60 | 12,60 |

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы. Планируется снижение потерь с 24,6% до 5% за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей.

3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Таблица 21. Перспективный баланс водоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | м3/год | 85841,09 | 92239,09 |
| 2 | Реализовано потребителям | м3/год | 75541,09 | 87639,09 |
| 2.1 | -Население | м3/год | 26645,00 | 37303,00 |
| 2.2 | -Полив | м3/год | 3600,00 | 5040,00 |
| 2.3 | -Жилищно-коммунальный сектор | м3/год | 10541,26 | 10541,26 |
| 2.4 | -Промышленный сектор | м3/год | 34754,83 | 34754,83 |
| 3 | Потери воды | м3/год | 10300,00 | 4600,00 |
| 3.1 | % потерь воды | % | 12,0 | 5,0 |

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке), дефицита (резерва) мощностей по поселениям с разбивкой по годам

Схемой водоснабжения прогнозируется увеличение водопотребления п. Имбинский за счет прогнозируемого Генеральным планом увеличения численности населения.

Таблица 22. Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности систем водоснабжения

| Баланс вобопотреб-ления, м3/сут | Производи-тельность очистных сооружений, м3/сут | Производи-тельность водозабора, м3/сут. | Резерв/ дефицит (+/-) мощностей очистных сооружений, м3/сут | Резерв производительности водозабора, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403,42 | 400 | 480 | -3,42 | 76,58 |

Из расчета видно, что при прогнозируемой тенденции к увеличению водопотребления абонентами поселка, а также сокращению потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностейочистных сооружений недостаточно для водоснабжения п. Имбиснкий водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 16%, дефицит мощностей очистных сооружений – 1%. В связи с нехваткой мощности очистных сооружений на расчетный срок планируется их реконструкция с увеличением мощности.

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Постановлением Администрацией Кежемского района Красноярского края № 744-п от 11.08.2018 г. гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения Имбинского сельского поселения определена ООО «Водоснабжение».

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 23. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № | Наименование мероприятий и объектов | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2030 гг |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 4,537 км п. Имбинский. |  | + | + | + | + | + |  |
| 2 | Разработка ПСД по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 | СМР по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский. |  |  |  |  |  | + | + |
| 4 | Ремонт и замена насосного оборудования насосной станции I и II подъема. |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Разработка ПСД по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. |  |  | + |  |  |  |  |
| 6 | СМР по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский. |  |  |  | + |  |  |  |
| 7 | Разработка ПСД на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | СМР на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский. |  |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Разработка ПСД по реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. |  |  | + |  |  |  |  |
| 10 | СМР реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский |  |  |  | + |  |  |  |
| 11 | Разработка ПСД по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения. |  |  |  | + |  |  |  |
| 12 | СМР по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения. |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Разработка ПСД по строительству водонапорной башни, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. |  |  |  |  |  |  | + |
| 14 | СМР по строительству водонапорной башни. |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | Разработка ПСД по новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | СМР новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский. |  |  |  |  |  |  | + |

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованного водоснабжения п. Имбинский с использованием полимерных труб

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды предусмотрено капитальный ремонт и реконструкция, требующих замены, водопроводных сетей. Проведение этих мероприятий необходимо в связи с большим процентом изношенности трубопроводов и большими потерями воды при транспортировке. Для поддержания водопроводных сетей и сооружений на них, а также запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения п. Имбинский предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы.

Таблица 24. Капитальный ремонт сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сеть водоснабжения по ул. Кедровая от домов № 13, 15, 26 (стр. № 62, 63, 64) от УТ-15с до УТ-12С | 50 | 170 |
|  |  | 100 | 162 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Лесная, 21) | 89 | 82 |
|  | сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С | 159 | 124 |
|  | сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С | 159 | 556 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6) | 108 | 25 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8 | 108 | 58 |
|  | сеть водоснабжения от УТ -10С – УТ-9С | 159 | 34 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-9С – УТ-9СА | 108 | 58 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8) | 57 | 7,4 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 7 ) | 89 | 40 |
|  | сеть водоснабжения УТ-9С – УТ-4С | 159 | 198 |
|  | сеть водоснабжения – УТ-4СА | 57 | 30 |
|  | сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул Мира, д 4,4а) | 89 | 60 |
|  |  | 57 | 60 |
|  | сеть водоснабжения, Наружный водопровод от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 2, 2а) | 89 | 60 |
|  |  | 57 | 60 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-4с до УТ-7с | 100 | 50 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, ул. Мира, д. 3 | 89 | 20 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 1 | 57 | 20 |
|  | сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира | 57 | 20 |
|  | сеть водоснабжения ул. ж/д 2 до УГПД | 57 | 30 |
|  | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-4С до УТ-3С | 159 | 48 |
|  | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-3С до УТ-2С | 159 | 78 |
|  | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-2с до УТ-1С | 159 | 53 |
|  | сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-1С до УТ-5 | 159 | 117 |
|  | сеть водоснабжения от УТ5 до УТ-1юж | 159 | 47 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная | 57 | 56 |
|  | сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная | 57 | 60 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-4Кос | 108 | 846,95 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3 | 57 | 34 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5 | 57 | 42 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-4-КОС до КОС-700 | 100 | 81,7 |
|  | сеть водоснабжения от водозабора до скважин | 100 | 1150 |
|  | ИТОГО: |  | 4538,05 |

Строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора

Согласно ПУЭ насосные станции I и II подъема п. Имбинский относятся ко второй категории электроснабжения. Вторая категория электроснабжения предусматривает питание потребителей от двух независимых источников. При этом допускается перерыв в электроснабжении на время, в течение которого обслуживающий электротехнический персонал прибудет на объект и выполнит необходимые оперативные переключения.

В настоящее время электроснабжение осуществляется от одного источника электроэнергии. Таким образом, для соответствия требованиям ПУЭ необходимо строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора.

Строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский

Схемой водоснабжения планируется строительство промежуточной насосной станции для подачи воды от скважин № 4, 5, т. к. объем подаваемой воды на водозаборе при работе двух насосов не увеличивается.

Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды

В ходе анализа работы водозаборных скважин № 2, 4, 5 водозабора п. Имбинский было выявлено значительное превышение проектных показателей концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде, подаваемой со скважины №4, что составляет 5,92-14,91 мг/л. У скважин №2 и №5 концентрация трёхвалентного железа в исходной воде составляет порядка 2-3 мг/л. В соответствии с техническими характеристиками, станция обезжелезивания водозабора может принимать исходную воду с максимальной концентрацией трёхвалентного железа до 5 мг/л. Как следствие доведение питьевой воды до нормальных показателей по содержанию железа на выходе из станции обезжелезивания, при подъёме воды из скважины №4, не представляется возможным, в связи с чем на текущий момент эксплуатация скважины прекращена.

Для нормализации работы водозаборных сооружений в п. Имбинский планируется произвести реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды, с заменой существующего технологического оборудования (ввод в эксплуатацию оборудования выполнен в 1994 г.), а именно фильтров ФОВ-2,0-0,6 (2 шт.), на оборудования водоподготовки систем хозяйственно-питьевого водоснабжения АЭРсист, обеспечивающее снижение концентрации трёхвалентного железа в питьевой воде до нормальных показателей (не более 0,3 мг/л), при исходной концентрации до 15 мг/л.

Строительство водонапорной башни

Согласно п. 9.5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Для гарантированного пожаротушения необходимо устройство дополнительной водонапорной башни, аналогичной действующей, для хранения второй половины противопожарного запаса, располагаемой в непосредственной близости от существующей башни.

Строительство водопроводных сетей с закольцовкой

Строительство новых водопроводных сетей планируется для обеспечения водоснабжением объектов перспективной застройки п. Имбинский. Водоснабжение перспективных потребителей планируется осуществлять от существующего водозабора. Планируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø200÷110 мм ГОСТ 18599-2001.

Таблица 25. Перечень новых участков сетей водоснабжения

| Участок сети | Длина, м | Диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-24 | 49,00 | 160 | ПЭ |
| 10-31 | 210,00 | 160 | ПЭ |
| 31-32 | 85,00 | 160 | ПЭ |
| 32-33 | 120,00 | 160 | ПЭ |
| 31-34 | 145,00 | 160 | ПЭ |
| 34-35 | 145,00 | 160 | ПЭ |
| 32-36 | 145,00 | 110 | ПЭ |
| 36-37 | 145,00 | 110 | ПЭ |
| 33-38 | 145,00 | 110 | ПЭ |
| 38-39 | 145,00 | 110 | ПЭ |
| 20-35 | 180,00 | 160 | ПЭ |
| 35-37 | 75,00 | 110 | ПЭ |
| 37-39 | 105,00 | 110 | ПЭ |
| 10-40 | 100,00 | 110 | ПЭ |
| 40-41 | 105,00 | 110 | ПЭ |
| 41-42 | 105,00 | 110 | ПЭ |
| 40-43 | 145,00 | 110 | ПЭ |
| 43-44 | 105,00 | 110 | ПЭ |
| 44-45 | 105,00 | 110 | ПЭ |
| 31-42 | 105,00 | 110 | ПЭ |
| 42-45 | 145,00 | 110 | ПЭ |
| 32-46 | 125,00 | 110 | ПЭ |
| 46-47 | 125,00 | 110 | ПЭ |
| 33-48 | 125,00 | 110 | ПЭ |
| 48-49 | 125,00 | 110 | ПЭ |
| 45-47 | 85,00 | 110 | ПЭ |
| 47-49 | 135,00 | 110 | ПЭ |
| 13-50 | 135,00 | 110 | ПЭ |
| 50-51 | 130,00 | 110 | ПЭ |
| 51-52 | 160,00 | 110 | ПЭ |
| 52-55 | 110,00 | 110 | ПЭ |
| 50-53 | 110,00 | 110 | ПЭ |
| 53-54 | 130,00 | 110 | ПЭ |
| 54-55 | 160,00 | 110 | ПЭ |

Установка современного оборудования для единой диспетчеризации

Схемой водоснабжения предлагается работа водозабора (насосных станций над скважинами) в дальнейшем в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой насосов при данном режиме будет производиться посредством шкафа управления. Сигналы о работе будут передаваться на диспетчерский пункт, расположенный в блоке водоподготовки.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения качественного водоснабжения потребителей п. Имбинский необходимо реализовать следующие мероприятия:

- ремонт и замена изношенного насосного оборудования в системах централизованного водоснабжения п. Имбинский;

- реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды

- реконструкция водопроводных сетей и объектов на них;

- строительство дизельной электростанции для резервного электроснажения;

- строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5;

- строительство водонапорной башни объемом 200 м3;

- строительство новых водопроводных сетей для обеспечения водоснабжения перспективной застройки.

Таблица 26. Реконструируемые участки водопроводных сетей на основании гидравлического расчета

| № п/п | Наименование | Диаметр сущ., мм | Диаметр проект, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) от УТ-12С до УТ-15С | 100 | 160 | 240 |
|  |  | 32 | 32 | 12,5 |
|  | сеть водоснабжения, от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 219 | 160 | 625,7 |
|  |  | 25 | 25 | 90 |
|  | сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж | 219 | 160 | 149 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-2юж до УТ-6юж по ул. Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93) | 38 | 75 | 112 |
|  |  | 219 | 160 | 218 |
|  |  | 32 | 32 | 85 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-4юж до водозабора | 219 | 160 | 200,5 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-5 до УТ-4 | 159 | 110 | 170 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-4 до УТ-3 | 159 | 110 | 50 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-3 до УТ-2 | 159 | 110 | 204 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-2 до УТ-1 | 159 | 110 | 165 |
|  | сеть водоснабжения от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский) | 159 | 110 | 27 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2343,7 |

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

Необходимо выполнить перечень работ по модернизации автоматизации технологических процессов на станции обезжелезивания, оборудования насосных станциях 1-ого и 2-ого подъема. Расширить перечень контролируемых параметров и установитьсовременные контролеры с большим количеством входов/выходов. Также выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием системе автоматического управления.

В процессе работы система постоянно будет контролировать следующие технологические параметры:

- уровень воды в резервуарах;

- контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы;

- состояние насосных агрегатов;

- потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ;

- состояние электрических вводов;

- охранно-пожарная сигнализация.

Проектом АСУТП необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотнымипреобразователями. Канал связи: GPRS или радиоканал.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути.

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный период планируется строительство дополнительной водонапорной башня в непосредственной близости от существующей водонапорной башни.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

По данным Генерального плана в рассматриваемый в настоящей схеме период границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения увеличатся на площадь перспективной застройки п. Имбинский.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

См. графические материалы.

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Промывка фильтров станции обезжелезивания проводится промывными насосами марки КМ 160/20 в количестве 2 штук. Производительностью 160 м3/час с напором 20 м. После промывки вода удаляется через дренажный трубопровод. Дренажный трубопровод связан с дренажной емкостью, которая находится на территории водозабора в земле. Вода загрязненная сливается по трубопроводу и заполняет контейнер, где оседает двухвалентное железо. По мере накопления контейнеравода самотеком уходит в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации поселка Имбинский на КНС-2. С КНС-2 вода поступает на дальнейшую обработку на КОС–700.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Перед подачей воды в сеть п. Имбинский вода не хлорируется.

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Источники инвестиции:

- Бюджет муниципального образования;

- Бюджет Красноярского края;

- Федеральный бюджет.

Таблица 27. Объемы инвестиции

| № | Наименование мероприятий и объектов | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2030 гг. |
|  |  |  | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 4,537 км п. Имбинский. | 40107,38 |  | 8469,28 | 7819,36 | 6182,07 | 8590,67 | 9046,00 |  |
| 2 | Разработка ПСД по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 1875,16 |  |  |  |  |  | 1875,16 |  |
| 3 | СМР по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 2,344 км в п. Имбинский. | 22052,72 |  |  |  |  |  | 9183,80 | 12868,92 |
| 4 | Ремонт и замена насосного оборудования насосной станции I и II подъема. | 232,00 |  |  | 232,00 |  |  |  |  |
| 5 | Разработка ПСД по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 1696,62 |  |  | 1696,62 |  |  |  |  |
| 6 | СМР по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинский. | 3053,04 |  |  |  | 3053,04 |  |  |  |
| 7 | Разработка ПСД на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 1408,07 |  | 1408,07 |  |  |  |  |  |
| 8 | СМР на строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский. | 2893,10 |  |  | 2893,10 |  |  |  |  |
| 9 | Разработка ПСД по реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 1628,88 |  |  | 1628,88 |  |  |  |  |
| 10 | СМР реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский | 40924,18 |  |  |  | 40924,18 |  |  |  |
| 11 | Разработка ПСД по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения. | 7490,64 |  |  |  | 7490,64 |  |  |  |
| 12 | СМР по установке современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации источников водоснабжения. | 13376,14 |  |  |  |  | 13376,14 |  |  |
| 13 | Разработка ПСД по строительству водонапорной башни, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 152,47 |  |  |  |  |  |  | 152,47 |
| 14 | СМР по строительству водонапорной башни. | 22609,71 |  |  |  |  |  |  | 22609,71 |
| 15 | Разработка ПСД по новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский, с прохождением государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 3323,90 |  |  |  |  |  |  | 3323,90 |
| 16 | СМР новому строительству водопроводных сетей с закольцовкой протяженностью 7,804 км и сооружений в п. Имбинский. | 67417,57 |  |  |  |  |  |  | 67417,57 |
|  | Итого по водоснабжению | 230241,58 | 0,00 | 9877,35 | 14269,94 | 57649,93 | 21966,81 | 20104,96 | 106372,58 |

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т.е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов (см. Приложение 2).

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Таблица 28. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № | Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | м3/год | 80723 | 85841,09 | 92239,09 |
| 2 | Реализовано потребителям | м3/год | 53186 | 75541,09 | 87639,09 |
| 3 | Уровень потерь воды | м3/год | 19839 | 10300,00 | 4600,00 |
| 4 | Уровень потерь воды (от объема поднятой воды) | % | 24,6 | 12,0 | 5,0 |
| 5 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество аварий на водопроводной сети | шт. | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 90 | 50 | 10 |

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации населенного пункта, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Бесхозяйные объекты в системе централизованного водоснабжения п. Имбинский выявлены не были.

| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета существующих и перспективных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кольца | Участок | Длина участка, м | Расчетный расход, л/с | Диаметр труб, мм | Удельное сопротивление трубы А х10-6, с/л2 | Сопротивление участка S | SxQ | Потеря напора на участке h, м | Скорость в трубе ν, м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5-6 | 120 | 4,30 | 160 | 31,01 | 0,003721 | 0,016006 | 0,068846 | 0,21 |
|  | 6-7 | 208 | 4,07 | 160 | 31,01 | 0,006450 | 0,026260 | 0,106911 | 0,20 |
|  | 7-8 | 156 | 3,82 | 160 | 31,01 | 0,004838 | 0,018486 | 0,070640 | 0,19 |
|  | 8-9 | 99 | 3,64 | 160 | 31,01 | 0,003070 | 0,011179 | 0,040706 | 0,18 |
|  | 9-10 | 25 | 3,57 | 160 | 31,01 | 0,000775 | 0,002769 | 0,009889 | 0,18 |
|  | 10-24 | 49 | 0,48 | 160 | 31,01 | 0,001519 | 0,000735 | 0,000356 | 0,02 |
|  | 24-19 | 238 | 0,31 | 160 | 31,01 | 0,007380 | 0,002316 | 0,000727 | 0,02 |
|  | 5-11 | 47 | 8,63 | 160 | 31,01 | 0,001457 | 0,012583 | -0,108638 | 0,43 |
|  | 11-12 | 116 | 4,60 | 160 | 31,01 | 0,003597 | 0,016560 | -0,076238 | 0,23 |
|  | 12-13 | 60 | 4,60 | 160 | 31,01 | 0,001861 | 0,008566 | -0,039436 | 0,23 |
|  | 13-14 | 78 | 3,47 | 160 | 31,01 | 0,002419 | 0,008402 | -0,029186 | 0,17 |
|  | 14-15 | 48 | 2,73 | 160 | 31,01 | 0,001488 | 0,004069 | -0,011124 | 0,14 |
|  | 15-16 | 198 | 2,59 | 160 | 31,01 | 0,006140 | 0,015926 | -0,041308 | 0,13 |
|  | 16-17 | 149 | 2,24 | 160 | 31,01 | 0,004620 | 0,010367 | -0,023261 | 0,11 |
|  | 17-18 | 261 | 1,67 | 160 | 31,01 | 0,008094 | 0,013547 | -0,022674 | 0,08 |
|  | 18-19 | 39 | 0,31 | 160 | 31,01 | 0,001209 | 0,000379 | -0,000119 | 0,02 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,168150 | Δh=-0,053909 |  |
| 2 | 10-24 | 49 | 0,48 | 160 | 31,01 | 0,001519 | 0,000735 | -0,000356 | 0,02 |
|  | 24-19 | 238 | 0,31 | 160 | 31,01 | 0,007380 | 0,002316 | -0,000727 | 0,02 |
|  | 19-20 | 10 | 0,46 | 160 | 31,01 | 0,000310 | 0,000142 | -0,000065 | 0,02 |
|  | 20-35 | 180 | 0,09 | 160 | 31,01 | 0,005582 | 0,000488 | -0,000043 | 0,00 |
|  | 10-31 | 210 | 2,18 | 160 | 31,01 | 0,006512 | 0,014180 | 0,030877 | 0,11 |
|  | 31-34 | 145 | 0,29 | 160 | 31,01 | 0,004496 | 0,001293 | 0,000372 | 0,01 |
|  | 34-35 | 145 | 0,09 | 160 | 31,01 | 0,004496 | 0,000393 | 0,000034 | 0,00 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,019547 | Δh=0,030092 |  |
| 3 | 31-34 | 145 | 0,29 | 160 | 31,01 | 0,004496 | 0,001293 | -0,000372 | 0,01 |
|  | 34-35 | 145 | 0,09 | 160 | 31,01 | 0,004496 | 0,000393 | -0,000034 | 0,00 |
|  | 35-37 | 75 | 0,08 | 110 | 221,4 | 0,016605 | 0,001245 | -0,000093 | 0,01 |
|  | 31-32 | 85 | 1,38 | 160 | 31,01 | 0,002636 | 0,003637 | 0,005019 | 0,07 |
|  | 32-36 | 145 | 0,28 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,008828 | 0,002428 | 0,03 |
|  | 36-37 | 145 | 0,08 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,002408 | 0,000181 | 0,01 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,017804 | Δh=0,007129 |  |
| 4 | 32-36 | 145 | 0,28 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,008828 | -0,002428 | 0,03 |
|  | 36-37 | 145 | 0,08 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,002408 | -0,000181 | 0,01 |
|  | 37-39 | 105 | 0,05 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,001162 | -0,000058 | 0,01 |
|  | 32-33 | 120 | 0,66 | 160 | 31,01 | 0,003721 | 0,002437 | 0,001596 | 0,03 |
|  | 33-38 | 145 | 0,25 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,008026 | 0,002007 | 0,03 |
|  | 38-39 | 145 | 0,05 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,001605 | 0,000080 | 0,01 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,024466 | Δh=0,008145 |  |
| 5 | 10-31 | 210 | 2,18 | 160 | 31,01 | 0,006512 | 0,014180 | -0,030877 | 0,11 |
|  | 31-42 | 105 | 0,19 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,004417 | -0,000839 | 0,02 |
|  | 10-40 | 100 | 0,76 | 110 | 221,4 | 0,022140 | 0,016826 | 0,012788 | 0,08 |
|  | 40-41 | 105 | 0,34 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,007904 | 0,002687 | 0,04 |
|  | 41-42 | 105 | 0,19 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,004417 | 0,000839 | 0,02 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,047744 | Δh=-0,015402 |  |
| 6 | 40-41 | 105 | 0,34 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,007904 | -0,002687 | 0,04 |
|  | 41-42 | 105 | 0,19 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,004417 | -0,000839 | 0,02 |
|  | 42-45 | 145 | 0,13 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,004173 | -0,000542 | 0,01 |
|  | 40-43 | 145 | 0,35 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,011236 | 0,003933 | 0,04 |
|  | 43-44 | 105 | 0,28 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,006509 | 0,001823 | 0,03 |
|  | 44-45 | 105 | 0,13 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,003022 | 0,000393 | 0,01 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,037261 | Δh=0,002081 |  |
| 7 | 31-32 | 85 | 1,38 | 160 | 31,01 | 0,002636 | 0,003637 | -0,005019 | 0,07 |
|  | 32-46 | 125 | 0,26 | 110 | 221,4 | 0,027675 | 0,007196 | -0,001871 | 0,03 |
|  | 46-47 | 125 | 0,09 | 110 | 221,4 | 0,027675 | 0,002491 | -0,000224 | 0,01 |
|  | 31-42 | 105 | 0,19 | 110 | 221,4 | 0,023247 | 0,004417 | 0,000839 | 0,02 |
|  | 42-45 | 145 | 0,13 | 110 | 221,4 | 0,032103 | 0,004173 | 0,000542 | 0,01 |
|  | 45-47 | 85 | 0,09 | 110 | 221,4 | 0,018819 | 0,001694 | 0,000152 | 0,01 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,023608 | Δh=-0,005581 |  |
| 8 | 32-33 | 120 | 0,66 | 160 | 31,01 | 0,003721 | 0,002437 | -0,001596 | 0,03 |
|  | 33-48 | 125 | 0,22 | 110 | 221,4 | 0,027675 | 0,005950 | -0,001279 | 0,02 |
|  | 48-49 | 125 | 0,05 | 110 | 221,4 | 0,027675 | 0,001245 | -0,000056 | 0,00 |
|  | 32-46 | 125 | 0,26 | 110 | 221,4 | 0,027675 | 0,007196 | 0,001871 | 0,03 |
|  | 46-47 | 125 | 0,09 | 110 | 221,4 | 0,027675 | 0,002491 | 0,000224 | 0,01 |
|  | 47-49 | 135 | 0,09 | 110 | 221,4 | 0,029889 | 0,002690 | 0,000242 | 0,01 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,022009 | Δh=-0,000594 |  |
| 9 | 50-51 | 130 | 0,49 | 110 | 221,4 | 0,028782 | 0,014103 | 0,006910 | 0,05 |
|  | 51-52 | 160 | 0,29 | 110 | 221,4 | 0,035424 | 0,010273 | 0,002979 | 0,03 |
|  | 52-55 | 110 | 0,10 | 110 | 221,4 | 0,024354 | 0,002435 | 0,000244 | 0,01 |
|  | 50-53 | 110 | 0,47 | 110 | 221,4 | 0,024354 | 0,011446 | -0,005380 | 0,05 |
|  | 53-54 | 130 | 0,30 | 110 | 221,4 | 0,028782 | 0,008635 | -0,002591 | 0,03 |
|  | 54-55 | 160 | 0,10 | 110 | 221,4 | 0,035424 | 0,003542 | -0,000354 | 0,01 |
| ΣSxQ= |  |  |  |  |  |  | 0,050434 | Δh=0,001808 |  |

| Участок | Длина участка, м | Расчетный расход, л/с | Диаметр труб, мм | Удельное сопротивление трубы А х10-6, с/л2 | Сопротивление участка S | SxQ | Потеря напора на участке h, м | Скорость в трубе ν, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0-1 | 101,00 | 13,65 | 160 | 31,01 | 0,003132 | 0,042736 | 0,583133 | 0,68 |
| 1-2 | 83,00 | 13,65 | 160 | 31,01 | 0,002574 | 0,035120 | 0,479212 | 0,68 |
| 2-3 | 112,00 | 0,08 | 75 | 2220,00 | 0,248640 | 0,019891 | 0,001591 | 0,02 |
| 2-4 | 184,00 | 13,36 | 160 | 31,01 | 0,005706 | 0,076201 | 1,017664 | 0,66 |
| 4-5 | 149,00 | 13,13 | 160 | 31,01 | 0,004620 | 0,060644 | 0,795953 | 0,65 |
| 20-21 | 66,00 | 0,37 | 110 | 221,40 | 0,014612 | 0,005407 | 0,002001 | 0,04 |
| 21-22 | 64,00 | 0,16 | 110 | 221,40 | 0,014170 | 0,002267 | 0,000363 | 0,02 |
| 22-23 | 110,00 | 0,08 | 63 | 5525,00 | 0,607750 | 0,048620 | 0,003890 | 0,03 |
| 11-25 | 170,00 | 4,03 | 110 | 221,40 | 0,037638 | 0,151681 | 0,611274 | 0,42 |
| 25-26 | 30,00 | 4,03 | 110 | 221,40 | 0,006642 | 0,026767 | 0,107871 | 0,42 |
| 26-27 | 208,00 | 3,88 | 110 | 221,40 | 0,046051 | 0,178679 | 0,693275 | 0,41 |
| 27-28 | 165,00 | 3,73 | 110 | 221,40 | 0,036531 | 0,136261 | 0,508254 | 0,39 |
| 28-29 | 165,00 | 0,29 | 110 | 221,40 | 0,036531 | 0,010594 | 0,003072 | 0,03 |
| 29-30 | 561,50 | 0,29 | 110 | 221,40 | 0,124316 | 0,036052 | 0,010455 | 0,03 |
| 13-50 | 135,00 | 1,13 | 110 | 221,40 | 0,029889 | 0,033775 | 0,038166 | 0,12 |

Приложение 2. Локальные сметные расчеты

|  |  |  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | # Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Имбинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  | 40107,367 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Сеть водоснабжения по ул. Кедровая от домов № 13, 15, 26 (стр. № 62, 63, 64) от УТ-15с до УТ-12С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,170 | 4425440 |  |  |  | 844109 |  |  |  |
| 2 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,162 | 4425440 |  |  |  | 804386 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1648495 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 2353887 |  |  |  |
| Итого по разделу разделу 1 Сеть водоснабжения по ул. Кедровая от домов № 13, 15, 26 (стр. № 62, 63, 64) от УТ-15с до УТ-12С |  |  |  |  |  |  |  |  | 2353887 |  |  |  |
| Раздел 2. Сеть водоснабжения от УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Лесная, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,082 | 4425440 |  |  |  | 407159 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 407159 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 581383 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Сеть водоснабжения от УТ-13с до больницы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Лесная, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 581383 |  |  |  |
| Раздел 3. Сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м (ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,124 | 4994040 |  |  |  | 771240 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 771240 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1101254 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Сеть водоснабжения УТ-12С – УТ-11С |  |  |  |  |  |  |  |  | 1101254 |  |  |  |
| Раздел 4. Сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м (ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,556 | 4994040 |  |  |  | 3458141 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 3458141 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 4937880 |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Сеть водоснабжения УТ-11С – УТ-10С |  |  |  |  |  |  |  |  | 4937880 |  |  |  |
| Раздел 5. Сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,025 | 4425440 |  |  |  | 124134 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 124134 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 177251 |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Сеть водоснабжения от УТ-10с до здания школы (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 177251 |  |  |  |
| Раздел 6. Сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,058 | 4425440 |  |  |  | 287990 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 287990 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 411221 |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Сеть водоснабжения от УТ-10с до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411221 |  |  |  |
| Раздел 7. Сеть водоснабжения от УТ -10С – УТ-9С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,034 | 4994040 |  |  |  | 190513 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 190513 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 272034 |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Сеть водоснабжения от УТ -10С – УТ-9С |  |  |  |  |  |  |  |  | 272034 |  |  |  |
| Раздел 8. Сеть водоснабжения от УТ-9С – УТ-9СА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,058 | 4425440 |  |  |  | 287990 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 287990 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 411221 |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Сеть водоснабжения от УТ-9С – УТ-9СА |  |  |  |  |  |  |  |  | 411221 |  |  |  |
| Раздел 9. Сеть водоснабжения от УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,007 | 4425440 |  |  |  | 36744 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 36744 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 52467 |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Сеть водоснабжения от УТ-9СА – до (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52467 |  |  |  |
| Раздел 10. Сеть водоснабжения от УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,040 | 4425440 |  |  |  | 198614 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 198614 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 283601 |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Сеть водоснабжения от УТ-9са до детского сада (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 283601 |  |  |  |
| Раздел 11. Сеть водоснабжения УТ-9С – УТ-4С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,198 | 4994040 |  |  |  | 1109456 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109456 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584193 |  |  |  |
| Итого по разделу 11 Сеть водоснабжения УТ-9С – УТ-4С |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584193 |  |  |  |
| Раздел 12. Сеть водоснабжения УТ-4СА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,030 | 4425440 |  |  |  | 148961 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 148961 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 212702 |  |  |  |
| Итого по разделу 12 Сеть водоснабжения УТ-4СА |  |  |  |  |  |  |  |  | 212702 |  |  |  |
| Раздел 13. Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул Мира, д 4,4а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,060 | 4425440 |  |  |  | 297921 |  |  |  |
| 15 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,060 | 4425440 |  |  |  | 297921 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 595842 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 850803 |  |  |  |
| Итого по разделу 13 Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул Мира, д 4,4а) |  |  |  |  |  |  |  |  | 850803 |  |  |  |
| Раздел 14. Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 2, 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,060 | 4425440 |  |  |  | 297921 |  |  |  |
| 17 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,060 | 4425440 |  |  |  | 297921 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 595842 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 850803 |  |  |  |
| Итого по разделу 14 Сеть водоснабжения от УТ-4са до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 2, 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  | 850803 |  |  |  |
| Раздел 15. Сеть водоснабжения от УТ-4с до УТ-7с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,050 | 4425440 |  |  |  | 248268 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 248268 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 354502 |  |  |  |
| Итого по разделу 15 Сеть водоснабжения от УТ-4с до УТ-7с |  |  |  |  |  |  |  |  | 354502 |  |  |  |
| Раздел 16. Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 80 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,020 | 4425440 |  |  |  | 99307 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 99307 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 141801 |  |  |  |
| Итого по разделу 16 Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141801 |  |  |  |
| Раздел 17. Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,020 | 4425440 |  |  |  | 99307 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 99307 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 141801 |  |  |  |
| Итого по разделу 17 Сеть водоснабжения от УТ-7С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141801 |  |  |  |
| Раздел 18. Сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,020 | 4425440 |  |  |  | 99307 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 99307 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 141801 |  |  |  |
| Итого по разделу 18 Сеть водоснабжения от ж/д 1 до ж/д 2 ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  | 141801 |  |  |  |
| Раздел 19. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-3С до УТ-2С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,078 | 4994040 |  |  |  | 437059 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 437059 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 624077 |  |  |  |
| Итого по разделу 19 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-3С до УТ-2С |  |  |  |  |  |  |  |  | 624077 |  |  |  |
| Раздел 20. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-2с до УТ-1С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,053 | 4994040 |  |  |  | 296976 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 296976 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 424053 |  |  |  |
| Итого по разделу 20 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-2с до УТ-1С |  |  |  |  |  |  |  |  | 424053 |  |  |  |
| Раздел 21. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-1С до УТ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м (ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,117 | 4994040 |  |  |  | 727703 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 727703 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039088 |  |  |  |
| Итого по разделу 21 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ-1С до УТ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039088 |  |  |  |
| Раздел 22. Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ5 до УТ-1юж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,047 | 4994040 |  |  |  | 263356 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 263356 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 376047 |  |  |  |
| Итого по разделу 22 Сеть водоснабжения ул. Мира от УТ5 до УТ-1юж |  |  |  |  |  |  |  |  | 376047 |  |  |  |
| Раздел 23. Сеть водоснабжения УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,056 | 4425440 |  |  |  | 278060 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 278060 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 397042 |  |  |  |
| Итого по разделу 23 Сеть водоснабжения УТ-2а до гараж на 20 а/м Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная |  |  |  |  |  |  |  |  | 397042 |  |  |  |
| Раздел 24. Сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,060 | 4425440 |  |  |  | 297921 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 297921 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 425402 |  |  |  |
| Итого по разделу 24 Сеть водоснабжения гаражей Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Гаражная |  |  |  |  |  |  |  |  | 425402 |  |  |  |
| Раздел 25. Сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-4Кос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,847 | 4425440 |  |  |  | 4205398 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 4205398 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 6004888 |  |  |  |
| Итого по разделу 25 Сеть водоснабжения от УТ-1 до УТ-4Кос |  |  |  |  |  |  |  |  | 6004888 |  |  |  |
| Раздел 26. Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,034 | 4425440 |  |  |  | 168822 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 168822 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 241061 |  |  |  |
| Итого по разделу 26 Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241061 |  |  |  |
| Раздел 27. Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,042 | 4425440 |  |  |  | 208545 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 208545 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 297782 |  |  |  |
| Итого по разделу 27 Сеть водоснабжения от УТ-8С до Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 297782 |  |  |  |
| Раздел 28. Сеть водоснабжения от УТ-4-КОС до КОС-700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,082 | 4425440 |  |  |  | 405669 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 405669 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 579255 |  |  |  |
| Итого по разделу 28 Сеть водоснабжения от УТ-4-КОС до КОС-700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 579255 |  |  |  |
| Раздел 29. Сеть водоснабжения от водозабора до скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 1,150 | 4425440 |  |  |  | 5710146 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 5710146 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 8153518 |  |  |  |
| Итого по разделу 29 Сеть водоснабжения от водозабора до скважин |  |  |  |  |  |  |  |  | 8153518 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 23406965 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 33422806 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09 (Поз. 1-32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106627 |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31 (Поз. 1-32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7909213 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-32 "Индекс на УЦС " |  |  |  |  |  |  |  |  | 33422806 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 33422806 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6684561 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 40107367 |  |  |  |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |
| Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-02 |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |
| на | Проектные (изыскательские) работы по реконструкции сетей водоснабжения в п. Имбинский |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проектная документация (включая сметы на строительство) |  |  |  |  |
| 1 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 2000 до 5000 м. | СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 3. а=144,00 тыс. руб; в=0,031 тыс. руб; осн. показ. X=2344 (м). Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кз * Ктек (144,00 тыс.руб + 0,031 тыс.руб * 2344) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47 | 532,669 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проектная документация | Кст = 0,5 |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены | Ктек = 4,47 |  |  |
|  | При проектировании водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен) | Кз = 1,1 |  |  |
| Итого по разделу 1 Проектная документация (включая сметы на строительство) |  |  |  | 532,669 |
| Раздел 2. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания | СБЦ на инженерно-геологиеские и инженерно-экологические изыскания. инженерно-геологическое, гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование (одобрен Письмом Госстроя РФ от 22 июня 1998 г. N 9-4/8 Цены рассчитаны на 01.01.91) Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 51,69 (инд. 4 кв.2020 г. к 01.01.1991 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020) | [(2,344*18,3)+(2,344*13,5)+ (2,344*2,57)+ (2,344*1,27)+(2,344*18,3)+ (2,344*13,5)+ (2,344*16,3) +(2,344*1,6) + (6м*16св.*10,0) + (12 мон.*22,9) +(3*47,1)] * 51,69 | 81,471 |
| Итого по разделу 2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания |  |  |  | 81,471 |
| Раздел 3. Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания | СБЦ для строительства" Инженерно-геодезические изыскания" Глава 3. Укрупненные базовые цены на комплексные инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений Таблица 14 -Изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) на застроенных территориях, категория сложности I, ед.изм. 1 км трассы, цена полевых работ = 9798 руб., цена камеральных работ = 5684 руб. Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 4,55 (инд. 4 кв.2020 г. к 01.01.2001 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020) Кст = 1. | [(2,344*9798)+(2,344*5684)]*4,55 | 165,119 |
| Итого по разделу 3 Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | 165,119 |
| Раздел 4. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  |
| 4 | Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" | РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki 119,166 * 29,25% * 5,45 + 38,103 * 29,25% * 5,45 | 250,707 |
| Итого по разделу 4 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 250,707 |
| Раздел 5. Рабочая документация |  |  |  |  |
| 5 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 2000 до 5000 м. | СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 3. а=144,00 тыс. руб; в=0,031 тыс. руб; осн. показ. X=2344 (м). Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кз * Ктек (144,00 тыс.руб + 0,031 тыс.руб * 2344) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47 | 532,669 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0,5 |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены | Ктек = 4,47 |  |  |
|  | При проектировании водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен) | Кз = 1,1 |  |  |
| Итого по разделу 5 Рабочая документация |  |  |  | 532,669 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1562,635 |
| НДС 20% |  |  |  | 312,527 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 1875,162 |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Реконструкцию сетей водоснабжения в п. Имбинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ___________________________ 22052,724 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) от УТ-12С до УТ-15С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,240 | 4994040 |  |  |  |  | 1344796 |  |  |  |  |
| 2 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 32 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,013 | 4425440 |  |  |  |  | 62067 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406863 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008860 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Сеть водоснабжения жилых домов по ул. Лесная №19, 17, 15, 13, 11, (стр. № 68÷72) от УТ-12С до УТ-15С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008860 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сеть водоснабжения от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,626 | 4994040 |  |  |  |  | 3505993 |  |  |  |  |
| 4 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 25 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,090 | 4425440 |  |  |  |  | 446881 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3952874 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5644309 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Сеть водоснабжения от УТ-1юж и до УТ-1южа по ул. Есенина и до домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5644309 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,149 | 4994040 |  |  |  |  | 834894 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834894 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192146 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Сеть водоснабжения от УТ1-юж до УТ-2юж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192146 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Сеть водоснабжения от УТ-2юж до УТ-6юж по ул. Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 50 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,112 | 4425440 |  |  |  |  | 556119 |  |  |  |  |
| 7 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,213 | 4994040 |  |  |  |  | 1193506 |  |  |  |  |
| 8 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 32 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,085 | 4425440 |  |  |  |  | 422055 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2171680 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100942 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Сеть водоснабжения от УТ-2юж до УТ-6юж по ул. Пихтовая, дома № 2, 4, 6, 8, 12 (стр.№ 98 ÷ 93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100942 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Сеть водоснабжения от УТ-4юж до водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,201 | 4994040 |  |  |  |  | 1123465 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1123465 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1604196 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Сеть водоснабжения от УТ-4юж до водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1604196 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Сеть водоснабжения от УТ-5 до УТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м (ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,170 | 4425440 |  |  |  |  | 936961 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936961 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337887 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Сеть водоснабжения от УТ-5 до УТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337887 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Сеть водоснабжения от УТ-4 до УТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м (ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,050 | 4425440 |  |  |  |  | 275577 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275577 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393497 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Сеть водоснабжения от УТ-4 до УТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393497 |  |  |  |  |
| Раздел 8. Сеть водоснабжения от УТ-3 до УТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м (ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,204 | 4425440 |  |  |  |  | 1124353 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124353 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605464 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Сеть водоснабжения от УТ-3 до УТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605464 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Сеть водоснабжения от УТ-2 до УТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м (ОУ п.16, Таб.1 При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей): труб диаметром от 100 до 400 мм, при глубине выемки 4 м ПЗ=1,11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,165 | 4425440 |  |  |  |  | 909403 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909403 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1298537 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Сеть водоснабжения от УТ-2 до УТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1298537 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Сеть водоснабжения от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,027 | 4425440 |  |  |  |  | 134065 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134065 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191432 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Сеть водоснабжения от УТ-1 до котельная (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191432 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12035241 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18377270 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09 (Поз. 1-14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1083172 |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31 (Поз. 1-14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4066708 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-14 "Индекс на УЦС " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18377270 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18377270 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3675454 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22052724 |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |
| Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-04 |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |
| на | Проектные (изыскательские) работы по строительству сетей водоснабжения с закольцовкой в п. Имбинский |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проектная документация (включая сметы на строительство) |  |  |  |  |
| 1 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 5000 м. | СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 4. а=199,00 тыс. руб; в=0,020 тыс. руб; осн. показ. X=7804 (м). Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кпэ * Ктек (199,00 тыс.руб + 0,020 тыс.руб * 7804) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47 | 872,965 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Проектная документация | Кст = 0,5 |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены | Ктек = 4,47 |  |  |
|  | При проектировании водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен) | Кз = 1,1 |  |  |
| Итого по разделу 1 Проектная документация (включая сметы на строительство) |  |  |  | 872,965 |
| Раздел 2. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания | СБЦ на инженерно-геологиеские и инженерно-экологические изыскания. инженерно-геологическое, гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование (одобрен Письмом Госстроя РФ от 22 июня 1998 г. N 9-4/8 Цены рассчитаны на 01.01.91) Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 51,69 (инд. 4 кв.2020 г. к 01.01.1991 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020) | [(7,804*18,3)+(7,804*13,5)+ (7,804*2,57)+ (7,804*1,27)+(7,804*18,3)+ (7,804*13,5)+ (7,804*16,3) +(7,804*1,6) + (6м*48св.*10,0) + (36 мон.*22,9) +(3*47,1)] * 51,69 | 233,210 |
| Итого по разделу 2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания |  |  |  | 233,210 |
| Раздел 3. Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания | СБЦ для строительства" Инженерно-геодезические изыскания" Глава 3. Укрупненные базовые цены на комплексные инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений Таблица 14 -Изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) на застроенных территориях, категория сложности I, ед.изм. 1 км трассы, цена полевых работ = 9798руб., цена камеральных работ =5684 руб. Коэф. перехода в тек. цены: Ктек = 4,23 (инд. 2кв.2019г. к 01.01.2001 на проектн. работы (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019) Кст = 1. Коэффициенты: 1,5 - при длине трассы до 1 км; 0,65 - изыскания трасс подземных инженерных сетей вне застроенной территории; | [(7,804*9798)+(7,804*5684)]*4,47 | 540,073 |
| Итого по разделу 3 Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | 540,073 |
| Раздел 4. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  |
| 4 | Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" | РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki 119,166 * 29,25% * 5,45 + 38,103 * 29,25% * 5,45 | 250,707 |
| Итого по разделу 4 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 250,707 |
| Раздел 5. Рабочая документация |  |  |  |  |
| 5 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью свыше 5000 м. | СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №4. Городской водопровод, п. 4. а=199,00 тыс. руб; в=0,020 тыс. руб; осн. показ. X=7804 (м). Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст *Кпэ * Ктек (199,00 тыс.руб + 0,020 тыс.руб * 7804) * 1 * 0,5 * 1,1 * 4,47 | 872,965 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Рабочая документация | Кст = 0,5 |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены | Ктек = 4,47 |  |  |
|  | Материал труб полиэтилен | Кпэ = 1,1 |  |  |
| Итого по разделу 5 Рабочая документация |  |  |  | 872,965 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2769,920 |
| НДС 20% |  |  |  | 553,984 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 3323,904 |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство сетей водоснабжения с закольцовкой в п. Имбинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ____________________________ 67417,568 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _________________________________ _______0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Инженерные сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЦС14(2020)-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 150 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 0,934 | 4994040 |  |  |  | 5233495 |  |  |  |
| 2 | НЦС14(2020)-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 100 мм глубиной 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 км | 6,870 | 4425440 |  |  |  | 34111912 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 39345407 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 56181307 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Инженерные сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 56181307 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 39345407 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 56181307 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09 (Поз. 1-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3541087 |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31 (Поз. 1-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13294813 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-14 "Индекс на УЦС " |  |  |  |  |  |  |  |  | 56181307 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 56181307 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11236261 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 67417568 |  |  |  |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на Строительство водонапорной башни_____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ________________________________ 22762,183 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ____________________________________________0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЦС 19(2020)-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Наземные стальные резервуары для воды, емкостью 200 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 шт. | 1,000 | 88990 |  |  |  |  | 88982 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88982 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127058 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127058 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Водонапорная башня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НЦС 19(2020)-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Наземные стальные резервуары для воды, емкостью 200 м2 (Оборудование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 шт. | 1,000 | 7800520 |  |  |  |  | 7799740 |  |  |  |  |
| 3 | НЦС 19(2020)-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Наземные стальные резервуары для воды, емкостью 200 м2 (Строительство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 м3 | 200,000 | 26980 |  |  |  |  | 5395461 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13195201 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18841428 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Водонапорная башня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18841428 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13284183 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18968486 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195576,5 |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4488725,4 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 "Индекс на УЦС " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18968486 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18968486 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3793697 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22762183 |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |
| Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-07 |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |
| на | Проектные (изыскательские) работы по строительству дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинской |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проектная документация (включая сметы на строительство) |  |  |  |  |
| 1 | ДЭС с дизельгенераторами единичной мощностью от 24 до 200 кВт, при мощности станции свыше 24 до 400 кВт. | СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Раздел III. Таблица №16. Дизельные электростанции, п. 2. а=92,15 тыс. руб; в=0,94 тыс. руб; осн. показ. X=150 (кВт). Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек (92,15 тыс.руб + 0,94 тыс.руб * 150) * 1 * 4,47 | 1042,181 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены | Ктек = 4,47 |  |  |
| Итого по разделу 1 Проектная документация (включая сметы на строительство) |  |  |  | 1042,181 |
| Раздел 2. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  |
| 2 | Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" | РПнж = Спд х П х Кi 186,150 * 29,25% * 5,45 | 371,671 |
| Итого по разделу 2 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 371,671 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1413,852 |
| НДС 20% |  |  |  | 282,770 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 1696,622 |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство дизельной электростанции для резервного электроснабжения водозабора для обеспечения II категории надежности системы водоснабжения п. Имбинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _____________________________________ 3053,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Дизельная электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект-аналог | Строительство Дизельная электростанция мощностью 150 кВт. | 1 шт. | 1,000 | 3053040 |  |  |  |  | 3053040 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Дизельная электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3053040 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3053040 |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство промежуточной насосной станции от скважин №4, 5 п. Имбинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ____________________________________ 4301,164 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ________________________________________________0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЦС 19(2020)-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Насосные станции первого подъема производительностью 280 м3/час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 шт. | 1,000 | 821840 |  |  |  |  | 821758 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821758 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173389 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173389 |  |  |  |
| Раздел 2. Промежуточная насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НЦС 19(2020)-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Насосные станции первого подъема производительностью 280 м3/час (Оборудование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 шт. | 1,000 |  | 669800 |  |  |  | 669734 |  |  |  |
| 3 | НЦС 19(2020)-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Насосные станции первого подъема производительностью 280 м3/час (Строительство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 м3/час | 20,000 |  | 50940 |  |  |  | 1018699 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1688433 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2410914 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Промежуточная насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2410914 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2510191 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3584303 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225917,19 |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848193,54 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 "Индекс на УЦС " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3584303 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3584303 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716861 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4301164 |  |  |  |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды п. Имбинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _____________________________ 42553,055 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _________________________________________0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЦС 19(2020)-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Станция обезжелезивания подземных вод, производительностью 1920 м³/сут ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 шт. | 1,000 | 950720 |  |  |  |  | 950625 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950625 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357398 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357398 |  |  |  |
| Раздел 2. Промежуточная насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НЦС 19(2020)-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Станция обезжелезивания подземных вод, производительностью 1920 м³/сут (Оборудование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 шт. | 1,000 | 16990050 |  |  |  |  | 16988351 |  |  |  |
| 3 | НЦС 19(2020)-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №905/пр | Станция обезжелезивания подземных вод, производительностью 1920 м³/сут (Строительство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на УЦС | 1 м3/сут | 400,000 | 17240 |  |  |  |  | 6895311 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23883662 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34103481 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Промежуточная насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34103481 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24834287 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35460879 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.1.п.69. Красноярский край (1 зона) ПЗ=1,09 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235085,8 |  |  |  |
| МДС 81-02-12-2011 пр.2.п.7.3.11. Красноярский край - 11 зона ПЗ=1,31 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8391505,6 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 "Индекс на УЦС " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35460879 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35460879 |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7092176 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42553055 |  |  |  |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ## УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # ____________________________ |  |
|  |  |  | # "______ " _______________2020 г. |  |
| Схема водоснабжения и водоотведения п. Имбинский Кежемского района Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-08-20-11 |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |
| на | Проектные (изыскательские) работы по автоматизации системы управления технологическими процессами (АСУТП) |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проектная документация |  |  |  |  |
| 1 | Трудоемкость разработки документации на АСУТП (Стадия: Проектная документация) | СБЦП-2001-22-02-001 | ((ОР: (1) = 2 * 15,73 = 31,46) = 31,46 * 70% = 22,022; (ОО: (1) = 2 * 9,56 =19,12) = 19,12 * 30% = 5,736; (ИО: (1) = 2 * 14,11 = 28,22) = 28,22 * 40% = 11,288; (ТО: (1) = 2 * 33,77 = 67,54) = 67,54 * 40% = 27,016; (МО: (1) = (1+3) * 37,93 = 151,72) = 151,72 * 80% = 121,376; (ПО: (1) = 2 * 46,26 = 92,52) = 92,52 * 4% = 3,701) = 191,139 * (1,1) = 210,253 | 939,831 |
|  |  | (Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) - [Бор:1; Боо:1; Био:1; Бто:1; Бмо:1; Бпо:1] |  |  |
|  |  | Стадия - "Проектная документация"; |  |  |
|  |  | 1) К=1,1 - (Табл.3 п.10.1б) К10.1 - Эксплуатация АСУТП в особых условиях. Производство (объект) повышенного риска: взрывопожароопасное, химически опасное, биологически опасное, гидродинамически опасное |  |  |
|  |  | 2) К=0,4 (диапазон: 0,4 - 0,8) - (Табл.3 п.12) К12 - Выполнение разработки документации на АСУТП в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) (для "(ПО) Программное обеспечение (от 10 до 20)") |  |  |
|  |  | (ОР) Общесистемные решения (от 70 до 80) - 70% = 22,022 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ОО) Организационное обеспечение (от 30 до 40) - 30% = 5,736 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ИО) Информационное обеспечение (от 40 до 50) - 40% = 11,288 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ТО) Техническое обеспечение (от 40 до 50) - 40% = 27,016 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (МО) Математическое обеспечение (от 80 до 90) - 80% = 121,376 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ПО) Программное обеспечение (от 10 до 20) - (10% * (0,4)) - 4% = 3,701 Тыс. руб.; |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 939,831 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 4201,044 |
| Итого по разделу 1 Проектная документация |  |  |  | 4201,044 |
| 2 | Трудоемкость разработки документации на АСУТП (Стадия: Рабочая документация) | СБЦП-2001-22-02-001 | ((ОР: (1) = 2 * 15,73 = 31,46) = 31,46 * 20% = 6,292; (ОО: (1) = 2 * 9,56 =19,12) = 19,12 * 60% = 11,472; (ИО: (1) = 2 * 14,11 = 28,22) = 28,22 * 50% = 14,11; (ТО: (1) = 2 * 33,77 = 67,54) = 67,54 * 50% = 33,770; (МО: (1) = (1+3) * 37,93 = 151,72) = 151,72 * 10% = 15,172; (ПО: (1) = 2 * 46,26 = 92,52) = 92,52 * 32% = 29,606) = 110,422 * (1,1) = 121,464 | 121,464 |
|  |  | (Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) - [Бор:1; Боо:1; Био:1; Бто:1; Бмо:1; Бпо:1] |  |  |
|  |  | Стадия - "Рабочая документация"; |  |  |
|  |  | 1) К=1,1 - (Табл.3 п.10.1б) К10.1 - Эксплуатация АСУТП в особых условиях. Производство (объект) повышенного риска: взрывопожароопасное, химически опасное, биологически опасное, гидродинамически опасное |  |  |
|  |  | 2) К=0,4 (диапазон: 0,4 - 0,8) - (Табл.3 п.12) К12 - Выполнение разработки документации на АСУТП в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) (для "(ПО) Программное обеспечение (от 80 до 90)") |  |  |
|  |  | (ОР) Общесистемные решения (от 20 до 30) - 20% = 6,292 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ОО) Организационное обеспечение (от 60 до 70) - 60% = 11,472 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ИО) Информационное обеспечение (от 50 до 60) - 50% = 14,11 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ТО) Техническое обеспечение (от 50 до 60) - 50% = 33,770 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (МО) Математическое обеспечение (от 10 до 20) - 10% = 15,172 Тыс. руб.; |  |  |
|  |  | (ПО) Программное обеспечение (от 80 до 90) - (80% * (0,4)) - 32% = 29,606 Тыс. руб.; |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 121,464 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 542,944 |
| Итого по разделу 2 Рабочая документация |  |  |  | 542,944 |
| Раздел 3. Экспертиза проектной документации |  |  |  |  |
| 3 | Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" | РПнж = Спд х П х Кi 939,831 * 29,25% * 5,45 | 1498,209 |
| Итого по разделу 3 Экспертиза проектной документации |  |  |  | 1498,209 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого по смете |  |  |  | 6242,197 |
| НДС 20% |  |  |  | 1248,439 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 7490,637 |
| Составил: ___________________________В. В. Борков |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Д. С. Панов |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |